양식2)

해빙기 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	북악터널	배전반 점검등 불량	배전반 점검등 교체	(1-1)
				(1-2)
				(1-3)
2	창동지하차도	수도배관누수	누수부위 수리완료	(2-1)
		장애인용 승강기 메인로프1번 불량	1번 메인로프 교체완료	(2-2)
				(2-3)
3	녹천지하차도	자동전환 타이머 불량(ATS)	타이머 교체완료	(3-1)
		동력반 PT열화 및 배부름 현상	3월29일 한으로 교체 예정	(3-2)
4	방학지하차도	펌프실 배전반 하부 점검 발판 보강요함	3월29일 한으로 보강 작업 예정	(4-1)
				(4-2)
5	화랑고가	가로등 암대 균열 철거	상반기 제작 및 설치	(5-1)
				(5-2)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2018.  3 .

점검자   직)  전기 6급    성명)  안 종 필      (서명)

직)  기계 7급    성명)  김 은 수      (서명)

외부 전문가   유성엘리베이터(주)    성명)  김 경 진      (서명)

□ 점검 및 정비 사진

연번 1:(1-1) 북악터널 배전반		정비 후
연번 2:(2-1)창동 수도배관누수		정비 후
연번 2:(2-2)창동 승강기 메인로프		정비 후

연번 3:(3-1)녹천지하차도 ATS타이머 불량제거	정비 후
	3월29일 한으로 교체 예정
연번 3:(3-2)동력반 PT열화 및 배부름 현상	정비 후
	상반기 한으로 제작 및 설치
연번 5:(-1) 가로등 암대 균열 철거	정비 후