업무개선(안) 검토결과

업무개선 번호		제 목	물분무소화설비의 가압수조 설치방식 관련 기준 개정
추진부서	예방과 (예방팀)	담당자	위. 김영철	협조부서
반영여부	가 ( ○ ), 부 ( ), 보류( )

추진계획

○ 물분무 소화설비 화재안전기준 개정 건의 (소방청의 건의)

- 물분무소화설비 화재안전기준 제5조 제4항 제1호 내용 오류에 따른

개정안을 소방청에 건의

현재내용	개정내용(안)
가압수조의 압력은 제1항제10호에 따른 방수량 및 방수압이 20분이상 유지되도록 할 것	가압수조의 압력은 제1항 2호 각목 및 3호에 따른 방수량 및 방수압(물분무헤드의 설계압력)이 20분이상 유지되도록 할 것

○ 법령 개정 전 업무처리 (24개소방서 알림)

- 특정소방대상물의 가압수조방식 물 분무 소화설비를 적용할 경우

방수량 및 방수압 산정시 별도 협의 필요