업무연락전
작 성 자	남궁영주	작성일자	2014-11-04	문서번호	도시기반시설본부-14-43033
대상현장	[서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K)](주)서영엔지니어링, [서울지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사(T/K)](주)수성엔지니어링, [서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(T/K)]벽산엔지니어링 주식회사, [서울지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사(T/K)](주)유신, [서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)](주)선진엔지니어링종합건축사사무소, [서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사(T/K)](주)동명기술공단종합건축사사무소, [경전철 우이~신설 1공구 건설공사]우이신설경전철 주식회사, 주식회사 유탑엔지니어링건축사사무소, 주식회사 평화엔지니어링, [경전철 우이~신설 2공구 건설공사]동부엔지니어링 주식회사, (주)유신, 우이신설경전철 주식회사, [경전철 우이~신설 3공구 건설공사](주)건화, 우이신설경전철 주식회사, (주)동일기술공사, [경전철 우이~신설 4공구 건설공사](주)건화, 우이신설경전철 주식회사, (주)도화엔지니어링
제 목	업무연락(정거장 전기분야)
내 용
1. 귀 감리단의 발전을 기원합니다. 2. 도시기반시설본부-14-41813(2014.10.22)호 및 도시기반시설본부-14-42137(2014.10.24)호와 관련, 업무연락한 내용에 대한 시공사의 수용 여부에 대하여 2014.11.5일 한 우리본부(도시철도설비부)로 회신(시공사 문서 첨부)하여 주시기 바랍니다. 가. 터널콘센트 설계 현황 1) 터널콘센트는 단상 및 3상 교류를 모두 사용할 수 있도록 설계 2) 터널콘센트 설치 길이는 편측 80[m] 설계 나. 시공사의 수용 여부 내용 1) 철도시설의 기술기준(국토교통부 고시 제2013-839호, 2014.03.19시행) 제55조(비상콘센트 설비)에 따르면 “단상교류 전력 220[v](공급용량 1.5[kva] 이상)을 공급하는 비상콘센트를 터널내에 설치하여야 하고, 복선터널의 경우 비상콘센트설비의 배치간격을 양측 250미터로 하여야 한다”라는 규정에 따라 터널콘센트의 변경 설치 및 공사비 감액 수용 여부. 끝.
붙임 :

서울특별시