에너지절약계획 설계 검토서 (제2면)
2. 에너지성능지표
항 목			기본배점 (a)				배점 (b)									평점 (a*b)	근거
			비주거		주거		1점		0.9점		0.8점		0.7점		0.6점
			대형 (3,000㎡이상)	소형 (500~3,000㎡미만)	주택 1	주택 2
건축부문	1.외벽의 평균 열관류율 Ue(W/㎡․K)주2) 주3) (창 및 문을 포함)		21	34			중부	0.470미만	0.470～0.630미만		0.630～0.790미만		0.790～0.950미만		0.950～1.180미만
							남부	0.580미만	0.580～0.760미만		0.760～0.940미만		0.940～1.120미만		1.120～1.370미만
							제주	0.700미만	0.700～0.930미만		0.930～1.160미만		1.170～1.390미만		1.390～1.720미만
					31	28	중부	0.350미만	0.350～0.370미만		0.370～0.460미만		0.460～0.560미만		0.560～0.660미만
							남부	0.440미만	0.440～0.470미만		0.470～0.570미만		0.570～0.670미만		0.670～0.770미만
							제주	0.550미만	0.550～0.650미만		0.650～0.790미만		0.790～0.930미만		0.930～1.070미만
	2.지붕의 평균 열관류율 Ur (W/㎡․K)주2) 주3) (천창 등 투명 외피부분을 제외한 부위의 평균 열관류율)		7	8	8	8	중부	0.110미만	0.110～0.120미만		0.120～0.140미만		0.140～0.160미만		0.160～0.180미만
							남부	0.140미만	0.140～0.160미만		0.160～0.180미만		0.180～0.200미만		0.200～0.220미만
							제주	0.170미만	0.170～0.190미만		0.190～0.220미만		0.220～0.250미만		0.250～0.280미만
	3.최하층 거실바닥의 평균 열관류율 Uf (W/㎡․K)주2) 주3)		5	6	6	6	중부	0.120미만	0.120～0.160미만		0.160～0.200미만		0.200～0.240미만		0.240～0.290미만
							남부	0.140미만	0.140～0.180미만		0.180～0.230미만		0.230～0.280미만		0.280～0.340미만
							제주	0.160미만	0.160～0.210미만		0.210～0.260미만		0.260～0.310미만		0.310～0.380미만
	4.제5조제9호차목에 따른 외단열 공법의 채택 (전체 외벽면적에 대한 시공 비율, 전체 외벽면적에 대한 창면적비가 50%미만일 경우에 한함)		4	6	6	6	70％이상		60％～70％미만		50％～60％미만		40％～50％미만		30%~40％미만
	5.기밀성 창호 및 문의 설치(KS F2292에 의한 기밀성 등급 및 통기량(㎥/h㎡))		5	6	6	6	1등급 (1 ㎥/h㎡미만)		2등급 (1~2 ㎥/h㎡미만)		3등급 (2~3 ㎥/h㎡미만)		4등급 (3~4 ㎥/h㎡미만)		5등급 (4~5 ㎥/h㎡미만)
	6.자연채광용 개구부(수영장), 주된 거실에 개폐가능한 외기에 면한 창의 설치(기타 건축물)		1	1	1	1	수영장 : 수영장 바닥면적의 1/5이상 자연채광용 개구부 설치 기타 건축물 : 개폐되는 창부위의 면적이 외주부주4) 바닥면적의 1/10이상 적용 여부
	7.유리창에 제5조제9호타목에 따른 야간 단열장치를 설치		-	-	1	1	전체 창 면적의 20% 이상 적용 여부
	8.냉방부하저감을 위한 제5조제9호거목에 따른 차양장치 설치		4	2	2	2	외부 차양에 한함. 내부차양은 자동제어가 연계되는 경우 인정 (남향 및 서향 창면적의 80% 이상 설치시)
	공 동 주 택	9.외기에 면한 주동 출입구에 방풍실 또는 회전문을 설치 함	-	-	1	1	적용 여부
		10.공동주택 각 세대의 현관에 방풍실 설치	-	-	1	1	적용 여부
		11.대향동의 높이에 대한 인동간격비주5)	-	-	1	1	1.20이상		1.15이상～ 1.20미만	1.10이상～ 1.15미만		1.05이상～ 1.10미만		1.00이상～ 1.05미만
		12.공동주택의 지하주차장에 300m2이내 마다 2m2 이상의 채광용 개구부를 설치하며(지하 2층 이하 제외), 조명시설은 주위 밝기에 따라 전등군별로 자동점멸 또는 스케줄 제어가 가능하도록 하여 조명전력을 감소	-	-	1	1	적용여부
		13.지하주차장 설치되지 않는 경우의 기계부문 15번 및 건축부문 12번에 대한 보상점수	-	-	2	2	--
	건축부문 소계

(제3면)
항 목					기본배점 (a)				배점 (b)					평점 (a*b)	근거
					비주거		주거		1점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점
					대형 (3,000㎡이상)	소형 (500~3,000㎡미만)	주택 1	주택 2
기계설비부문	1.난방 기기 주6) (효율%)		기름 보일러		8	7	10	7	92이상	89～ 92미만	86～ 89미만	83～ 86미만	83미만
			가스 보일러	중앙난방방식					87이상	83～ 87미만	81～ 83미만	79～ 81미만	79미만
				개별난방방식					1등급 제품	-	-	-	그 외 또는 미설치
			기타 난방기기						고효율 인증제품 (신재생 인증제품)	-	-	-	그 외 또는 미설치
	2.냉방 기기		원심식(성적계수, COP)		6	2	-	2	5.18 이상	4.51~5.18미만	3.96~4.51미만	3.52~3.96미만	3.52미만
			흡수식 (성적 계수, COP)	①1중효용					0.75 이상	0.73～ 0.75미만	0.7～ 0.73미만	0.65～ 0.7미만	0.65 미만
				②2중효용 ③3중효용 ④냉온수기					1.2 이상	1.1～ 1.2미만	1.0～ 1.1미만	0.9～ 1.0미만	0.9 미만
			기타 냉방기기						고효율 인증제품 (신재생 인증제품)	-	-	-	그 외 또는 미설치
	3.열원설비 및 공조용 송풍기의 효율(%)				3	1	-	1	60 이상	57.5～ 60미만	55～ 57.5미만	50～ 55미만	50미만
	4.냉온수 순환, 급수 및 급탕 펌프의 평균 효율주7)				2	2	3	3	1.16E 이상	1.12E~ 1.16E미만	1.08E~ 1.12E미만	1.04E~ 1.08E미만	1.04E 미만
	5.이코노마이저시스템 등 외기냉방시스템의 도입				3	1	-	1	적용 여부
	6.폐열회수형 환기장치 또는 바닥열을 이용한 환기장치, 보일러 또는 공조기의 폐열회수설비주8)				2	2	2	2	적용 여부 (폐열회수형 환기장치는 고효율에너지기자재 인증제품인 경우 배점)
	7.기기, 배관 및 덕트 단열				2	1	2	2	건축기계설비 표준시방서에서 정하는 기준의 20％ 이상 단열재 적용 여부 (급수, 배수, 소화배관, 배연덕트 제외)
	8.열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단제어 운전				2	1	2	2	적용 여부
	9.공기조화기 팬에 가변속제어 등 에너지절약적 제어방식 채택				2	1	-	1	공기조화기용 전체 팬 동력의 60％ 이상 적용 여부
	10.생활배수의 폐열회수설비				1	1	1	1	적용 여부
	11.축냉식 전기냉방, 가스 및 유류이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방 적용(주간 최대냉방부하 담당 비율, %), 신재생에너지 이용 냉방 적용				2	1	-	1	100	90～ 100미만	80～ 90미만	70～ 80미만	60～ 70미만
	12.급탕용 보일러				2	2	2	2	고효율에너지기자재, 또는 에너지소비효율1등급 해당 보일러 적용여부
	13.난방 또는 냉난방순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속제어 등 에너지절약적 제어방식 채택				2	1	2	2	냉난방 순환수 펌프 전체동력의 60% 이상 적용여부
	14.급수용 펌프 또는 가압급수펌프 전동기에 가변속 제어 등 에너지절약적 제어방식 채택				1	1	1	1	급수용 펌프 전체 동력의 60％ 이상 적용 여부
	15.기계환기시설의 지하주차장 환기용 팬에 에너지절약적 제어방식 설비 채택				1	1	1	1	지하주차장 환기용 팬 전체 동력의 60％ 이상 적용 여부
	16.	-지역난방방식 또는 소형가스열병합발전 시스템, 소각로 활용 폐열시스템을 채택하여 1번, 8번 항목의 적용이 불가한 경우의 보상점수			10	8	12	9	지역난방, 소형가스열병합발전, 소각로 활용 폐열시스템은 전체 난방설비용량(신재생에너지난방설비용량 제외)의 60% 이상 적용여부 (단, 부 열원은 기계부문 1번 항목의 배점(b) 0.9점 이상 수준 설치에 한함)
		-개별난방 또는 개별냉난방방식주9)을 채택하여 8번, 13번 항목의 적용이 불가한 경우의 보상점수			4	2	4	4	-
	기계설비부문 소계

(제4면)
항 목			기본배점 (a)				배점 (b)					평점 (a*b)	근거
			비주거		주거		1점	0.9점	0.8점	0.7점	0.6점
			대형 (3,000㎡이상)	소형 (500~3,000㎡미만)	주택 1	주택 2
전기설비부문	1.제5조제9호가목에 따른 거실의 조명밀도(W/㎡)		3	2	2	2	8 미만	8~ 11미만	11~ 14미만	14~ 17미만	17~ 20미만
	2.간선의 전압강하(%)		1	1	1	1	3.5 미만	3.5～ 4.0미만	4.0～ 5.0미만	5.0～ 6.0미만	60～ 70미만
	3.변압기를 대수제어가 가능하도록 뱅크 구성		1	-	-	-	적용 여부
	4.최대수요전력 관리를 위한 제5조제11호사목에 따른 최대수요전력 제어설비		2	1	1	1	적용 여부
	5.실내 조명설비에 대해 군별 또는 회로별 자동제어설비를 채택		1	1	-	-	전체 조명부하의 40％이상 적용 여부
	6.옥외등은 고휘도방전램프(HID 램프) 또는 LED 램프를 사용하고 격등 조명과 자동 점멸기에 의한 점소등이 가능하도록 구성		1	1	1	1	적용 여부 (고효율에너지기자재인증제품 또는 지식경제부 고시에서 고효율조명기기인 경우 배점)
	7.층별 또는 임대 구왹별로 전력량계를 설치		1	2	-	-	층별 1대 이상, 임대구획별 전력량계 설치 여부
	8.BEMS 또는 에너지 용도별 미터링 시스템 설치		2	2	1	1	난방, 냉방, 급탕, 환기, 조명, 콘센트 구분 각각 계량시 반영
	9.역률자동 콘덴서를 집합 설치할 경우 역률자동조절장치를 채택		1	1	1	1	적용 여부
	10.분산제어 시스템으로서 각 설비별 에너지제어 시스템에 개방형 통신기술을 채택하여 설비별 제어시스템 간 에너지관리 데이터의 호환과 집중제어가 가능한 시스템		1	1	1	1	적용 여부
	11.전체 조명설비 전력랑에 대한 LED 조명기기 전력량 비율(%) (단, LED 제품은 고효율에너지기자재인증제품인 경우에만 배점)		4	4	4	4	20% 이상	15%이상 ~20%	10%이상~15%	5%이상 ~10%	3%이상 ~5%
	12.제5조제11호카목에 따른 대기전력자동차단장치를 통해 차단되는 콘센트의 전체 콘센트 개수에 대한 비율		2	2	2	2	80% 이상	70%이상 ~80%	60%이상 ~70%	50%이상 ~60%	40%이상 ~50%
	13. 제5조제11호거목에 따른 창문 연계 냉난방시설 자동 제어시스템을 채택		1	1	-	-	적용여부
	공동주택	14.도어폰을 대기전력저감우수제품으로 채택	-	-	1	1	적용 여부
		15.홈게이트웨이를 대기전력저감우수제품으로 채택	-	-	1	1	적용 여부
	전기설비부분 소계
신재생부문	1.전체난방설비용량에 대한 신․재생에너지 용량 비율		3	3	4	3	2% 이상 적용 여부, (단, 의무화 대상 건축물은 4% 이상)
	2.전체냉방설비용량에 대한 신․재생에너지 용량 비율		4	4	-	3	2% 이상 적용 여부, (단, 의무화 대상 건축물은 4% 이상)
	3.전체 급탕부하에 대한 신․재생에너지 용량 비율		1	1	4	3	10% 이상 적용 여부, (단, 의무화 대상 건축물은 15% 이상)
	4.전체 전기용량에 대한 신․재생에너지 용량 비율		4	4	4	3	2% 이상 적용 여부 (단, 의무화 대상 건축물은 4% 이상)
	신재생부분 소계
평점 합계(건축+기계+전기+신재생)