별 첨 1

지열 냉·난방시스템

□ 시스템 원리

○ 땅속(150~200m)의 온도(약 15℃)는 외부환경에 관계없이 일정한 것을 이용하여 하절기에는 실외보다 낮은 온도의 공기를, 동절기에는 실외보다 따뜻한 공기를 실내로 유입시켜 냉·난방을 하는 시스템임.

지열히트펌프의 방식별 비교

구분	수직방식	수평방식	개방방식
구조
깊이	150~200 m	1.5 m	400~500 m
천공당 용량	3 RT	면적에 비례	30 RT
천공수 (100RT기준)	약33공 / 100RT	트렌치 길이	약3공 / 100RT
설치면적	750m2 (공당 5 m2 )	2400 m2	총 6 m2 (공당 2 m2)
설계인자	관정 깊이, 파이프직경 암반의 종류	길이, 파이프 직경 토양의 종류	천공 깊이, 지하수 량 암반의 종류
국내설치현황	90%	극히 일부	10%

□ ‘15년 지열 설치계획

구 분		사업명	절 감 량 (MWH/년)	절감금액 (백만원/년)	온실가스 (TCO₂)
15년 공사중	공공건축물 및 지하철	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	33	4.1	14.9
		IT Complex 건립공사	113	13.8	51
		서남권야구장 건립공사	26	3.2	11.7
		서울과학관 건립공사	92	11	41.5
		서울시어린이병원삼성발달센터	137	16.7	61.8
		돈화문국악예술당 건립	40	4.9	18
		9호선 3단계 건설	134	16.3	60.5
	소 계		575	70	259.4
15년 설계중 (신규사업)	공공건축물 및 지하철	서울 재사용 플라자 조성사업	340	41.4	153.5
		신림선 경전철 사업	39	4.7	17.6
		동북선 경전철 사업	275	33.5	124.2
	소 계		654	79.6	295.3
합 계			1,229	149.6	554.7

별 첨 2

태양광 발전시스템

□ 시스템 원리

○ 발전기의 도움 없이 반도체로 만들어진 태양전지를 이용하여 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 발전방식임.

○ 태양광 집광(집광판) → 전기에너지로 변환(축전지 및 전력변환장치)  → 교류로 변환(인버터) → 전력 공급

□ 태양광 발전효율 및 시스템 구성도

	태양광 발전효율
▷ 태양광 발전효율 : ㎡당 13~15% → 효율이 낮으며 넓은 공간 필요 ▷ 태양광 발전량 : 일 발전 가능시간 3.5시간(발전가능 일조량)

□ 태양광 설치계획

구 분		사업명	절 감 량 (MWH/년)	절감금액 (백만원/년)	온실가스 (TCO₂)
15년 공사중	공공건축물 및 지하철	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	3.5	0.4	1.5
		IT Complex 건립공사	111.5	13.6	50.3
		서남권야구장 건립공사	261.6	31.9	118.1
		서울과학관 건립공사	58.4	7.1	26.3
		양천주민편익시설	23.4	2.9	10.5
		서울시어린이병원삼성발달센터	23.4	2.9	10.5
		9호선 3단계 건설	33	4	14.9
		우이 ~ 신설 경전철 사업	67	8.2	30.2
	소 계		581.8	71	262.3
15년 설계중 (신규사업)	공공건축물 및 지하철	서울 재사용 플라자 조성사업	144.7	17.6	65.3
		신림선 경전철 사업	11	1.3	4.9
	소 계		155.7	18.9	70.2
합 계			737.5	89.9	332.5

별 첨 3

태양열 온수이용

□ 시스템 원리

○ 태양의 복사열을 흡수 및 열에너지로 변환하여 물을 데워 난방 또는  온수를 공급하는 설비로서 집열부, 축열부 및 공급장치로 구성됨.

○ 태양열 집열 및 온수로 변환(집열판) → 온수저장(급탕탱크) → 난방 및 온수 공급(펌프 등)

□ 시스템 구성도

□ 태양열 설치계획

구 분		사업명	절 감 량 (MWH/년)	절감금액 (백만원/년)	온실가스 (TCO₂)
15년 공사중	공공건축물 및 지하철	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	6.1	0.7	2.7
		IT Complex 건립공사	28.2	3.4	12.7
		우이~신설 경전철 사업	4	0.4	1.8
		9호선 3단계 건설	13	1.6	5.8
	소 계		51.3	6.1	23
15년 설계중 (신규사업)	지하철	신림선 경전철 사업	12	1.5	5
	소 계		12	1.5	5
합 계			63.3	7.6	28

별 첨 4

친환경 LED 조명

□  LED조명 설치 확대 보급

○ 건축물 조명

- LED 조명 기술발전 속도가 년 단위에서 반기단위로 변화하고 있으며,

W당 소비전력이 계속 떨어지면서 가격도 하락 추세 → 건축물 에너지 절감 가속화

※ 32W×2등(64W) 형광등 대체 LED조명

구분	‘11년 (50W)	‘12년(45W)	‘13년(40W)	‘14년(35W)
금액	25만원	20만원	18만원	15만원

○ 도로조명

- 일반 조명기구(나트륨, 메탈할라이드등) 대비

: 가격 3배, 수명 3배이며, 케이블 굵기 축소 및 유지관리비 절감 등 부대효과 탁월

구 분	나트륨/메탈 (250W)	LED (120W)	비 고
금 액	30만원	70 만원
수 명	15,000시간	50,000시간

※ 투자비 회수 : 약 4~5년, 단가 하락 및 효율 향상시 4년이내 회수 가능

○ 정거장 및 대합실 기존대비 전력절감 40%이상 감축

□ LED조명 설치계획

구 분		사업명	절 감 량 (MWH/년)	절감금액 (백만원/년)	온실가스 (TCO₂)
15년 공사중	공공건축물 및 지하철	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	17.7	2.1	7.9
		IT Complex 건립공사	589.4	71.9	266.2
		서남권야구장 건립공사	391.2	47.7	176.7
		서울과학관 건립공사	69.4	8.4	31.3
		양천주민편익시설 증축	29.3	3.5	13.2
		돈화문국악예술당 건립	14.1	1.7	6.3
		서울시어린이병원삼성발달센터	63.9	7.8	28.8
		9호선 2단계 건설	847	103.3	382.5
		9호선 3단계 건설	876	106.9	395.6
		우이~신설 경전철 건설	394	48.0	177.9
	소 계		3,292	401.3	1,486.4
15년 설계중 (신규사업)	공공건축물 및 지하철	서울 재사용 플라자 조성사업	59	7.0	26.6
		신림선 경전철 사업	423	51.6	191
	소 계		482	58.6	217.6
합 계			3,774	459.9	1,704

별 첨 5

전동차 회생전력 시스템

□ 시스템 원리

○ 전동차 제동시 견인 전동기가 발전기화 되어 직류전기를 발생시켜

변전소에 저장하고, 저장된 회생전력을 전차선에 공급 이용하거나

○ 교류전기로 변환하여 정거장 전기설비에 공급하여 에너지 절감

□ 시스템 구성도

□ 회생전력 저장장치 설치계획

구 분	사업명	절감량 (Mwh/년)	절감금액 (백만원/년)	온실가스 (TCO₂)
합 계		4,053	493	1,831
‘15년 진행중	9호선 2단계 건설	675	82	305
	9호선 3단계 건설	1,350	164	610
	우이 ~신설 경전철	338	41	153
‘15 신규사업(설계)	신림선 경전철	1,690	206	763

* 일반가정 13,480 가구가 한달간 사용할 수 있는 전력량 절감

별 첨 6

에너지관리시스템 (EMS)

□ 에너지관리시스템(EMS) 원리

○ 에너지 사용량이 많은 지하철 전력사용 시설 (조명, 냉방, 공조 등)에    대하여 사용량을 시간대별, 일별, 월별, 년별로 누적 관리하고, 그 축적된    데이터를 비교 분석하여 절감가능 에너지 목표량을 설정하여 절감    할 수 있는 자가진단형 에너지 관리 시스템.

EMS

분석

개선

에너지 절감

전기에너지 낭비요인의 개선책 마련

전기설비별 전기에너지 사용량 파악

동종설비 전기에너지 사용량 비교분석

전기에너지 낭비요소 색출

환기실 동력	측정		DATA 수집		측정	스크린도어 동력
배수펌프 동력	측정				측정	냉난방 동력
엘리베이터 동력	측정				측정	터널 전등 전력
에스컬레이터 동력	측정				측정	전기실 전등 전력

□ 설치계획

구 분	규 모	절감량 (Mwh/년)	절감액 (백만원/년)	온실가스 (TCO₂)
계		1,092	133	493
9호선 2단계	정거장5개소 17.25Kw	420	51	190
9호선 3단계	정거장8개소 27.6Kw	672	82	303