2020년 에너지 자립화 추진계획

난지물재생센터의 에너지자립화 현황을 분석하고 자립화율을 높일수 있는 방안을 검토하고자 함.

1		추진배경

하수처리장의 높은 에너지 소비량에 대한 방안 마련

-전력 사용량대비 에너지생산량 증대 및 절감량 대책 마련

하수처리과정상 다양한 에너지확보 가능성 존재

-소화가스, 소수력 발전, 신재생에너지, 하수열, 풍력 등

2		추진방향

에너지 자립화란 센터내에서 연간 전력사용량 대비 에너지 절감량과       신재생에너지 생산을 통한 에너지 생산량 합계의 비율이므로 에너지       생산부분과 에너지 절감부분으로 나누어 추가 증설시 타당성 검토 및       대책 수립

3		타당성 검토 및 대책

1.에너지 생산 부분

태양광 : 주차장에 설치된 100kW급 설비외에 추가 증설을 해야 하지만 현재 그린벨트로 엮여있는 고양시와의 관계 때문에 추가적인 공사 난항. 또한 센터 건축물 옥상에 추가로 태양광 패널을 설치하는 방법 또한 센터내 건물 대부분이 안전진단 등급이 b~c인 상황에서 현실적으로 어려움. 마지막으로 최종침전지에 태양광 패널을 설치하는 방안은 난지 물재생센터 지하화 계획 시행시 무용화 될 수 있으므로 적절치 않음.

따라서 기존의 운영중인 100kW급 설비의 효율성 증대방안을 마련하는 것이 합리적임.

소화가스 : 현재 지역난방공사와 협약으로 소화조에 열을 공급받고 이것으로 생산된 소화가스를 판매중이므로 하수슬러지를 충분히 활용중임. 따라서 소화조 소화가스의 발생효율을 높여 생산량을 증대시키는 방안마련.

소수력 발전 : 물의 낙차를 이용한 것으로써 방류수문에 발전설비를 설치하여 에너지를 이끌어 내야 하지만 유효낙차가 적어 실효성이 없음.

폐열회수 : 이미 폐열회수기를 사용하여 에너지원으로 사용중임. 따라   서 폐열회수기의 효율을 높일 수 있는 방안 마련.

풍력발전  : 본 센터 부지에서는 풍력발전에 필요한 유의미한 풍량 및 풍속이 발생하지 않아 적절하지 않음

그림1. 하수처리장의 에너지 자립화 설비들

2. 에너지 절감 부문

송풍기 : 하수처리공정 에너지 소비량 중에서 송풍기가 제일 큰 비중을 차지하므로 송풍기의 송풍량을 조절하는 것이 가장 큰 절감효과가 있지만 방류 수질과 밀접하게 연결되어 무작정 줄일수는 없으므로 수질처리에 방해가 되지 않는 운전범위 안에서 최적 운전점 운전 실시.

관리동 : 개인 냉난방 기기 사용 자제 및 사무실 운영에 필요한 전력 중 불필요한 것들 최소화 가능

현장 기기 : 하수처리 특성상 수많은 동력설비가 존재하므로 노후화된  기기를 고효율 기기로 교체하여 에너지 절감 실시.

4		세부 추진계획

1. 전력절감

기기관련

- 역율 관리 : 95%이상 유지

- 전동기, 전기기기 설치 및 교체 시 고효율 제품 사용

- 송풍기 적절 부하율 운전

- 송풍기 흡입필터 주기적 교체로 송풍효율 증대

- 최대수요전력 제어로 전동기 및 펌프류 부하율 조정

2019년 고효율 주요기기 교체 현황
사업명	설치 댓수	사업비
단단터보 송풍기 제조 구매 설치	5대	금1,579,723,000원
슬러지 이송펌프 제조 구매 설치	21대	금320,000,000원
급수 펌프 제조 구매 설치	11대	금81,334,000원

2020년 고효율 주요기기 교체 예정
사업명	설치 댓수	사업비
유입펌프장 모터펌프 교체	2대	금800,000,000원
탈수기동 및 2송풍기동 피뢰설비 교체	2식	금100,000,000원
최초침전지 슬러지 수집기 교체	6대	금1,380,000,000원
유입펌프장 저단 세목제진기 교체	3대	금750,000,000원

조명관련

- 점심시간 전등 끄기

- 창가 전등 끄기

- 최종 퇴청자는 전등 및 콘센트 스위치 끄기

- 외부 가로등 격등 사용

- 경관 조명등 소등

냉난방 설비 관련

- 겨울철 개인 전열기 금지

- 냉방 적정온도 준수 : 28。C 이상 (냉방기간 : 07.01~08.20일)

- 난방 적정온도 준수 : 18。C 이하 (난방기간 : 12.01~.02.15일)

- 냉방 및 난방시 출입문 및 창문 닫기

- 냉난방 기구 청소로 효율 증대

2. 유류절감

유입펌프장 및 방류펌프장 관련

- 유입펌프장 : 수방대기기간 비상발전 가동율 감소

- 방류펌프장 : 수중펌프 4대 설치(전력사용)

3. 수돗물절감

- 비누 사용시 수돗물 잠그기

합설세제 적정량 사용 및 세탁물 모아서 세탁하기

식당 및 샤워장 사용 절제

청소용수, 조경수, 냉각수 등 재활용수 적극 활용

4. 에너지생산 효율 증대

소화조 관련

- 소화조 상단과 하단의 온도차가 많이 나지 않아야 하며 일정하게 36도~38도 부근에서 유지되어야 가장 많은 소화가스가 발생되므로 이런 조건하에서 소화조 운영 실시

- 소화조의 최적온도 조건을 유지하기 위하여 슬러지를 적정량 투입하여야 하므로 전처리 시설인 수처리 초침~종침에서 슬러지 인발시간 일정하게 유지.

- 슬러지 소화율 40%이상 목표로 운영

- 투입 슬러지농도 4%이상 유지

소화가스 생산량
2018년 생산량	2019년 생산량	2020년 1월~5월	2020년 하반기 목표
13,707,180	14,230,548	5,086,062	10,000,000

태양광 관련

- 태양광 효율을 높이기 위하여 고효율 인버터 설치

- 일상점검과 정기점검 체크리스트를 확인하여 매년 2회 유지보수 실시

태양광 인버터 현황
제작 업체	교체 내역(24대 중 24대 교체완료)	인버터 효율증가	추가 교체 예정
헥스 파워	2018년 10대 2019년 14대	30%	없음

폐열회수기 : 기기 교체시 고효율 기기로 설치.

2020년 폐열회수기 교체대상
사업명	설치 댓수	사업비	위치
폐열회수보일러 교체	1대	금700,000,000원	탈수기동