에너지 절감 사업별 세부 추진현황

□			슬러지처리시설 연료전환 사업

슬러지 처리시설에 사용하는 도시가스(LNG) 대체 연료를 소화조에서 생산되는 소화가스로 대체 사용할 수 있도록 시설을 개선하여 예산절감에 기여

연료전환(LNG, 경유 →소화가스)사업현황

센 터 명	시 설 현 황			비 고
	공사개요	준공	공사비
계			2,486
중 랑 (2002년, 200톤/일)	․버너 교체:11ton/Hr(소화가스/LNG 겸용) ․배 관 설치 :Ø250 515M	’07.12.14	437	LNG→ 소화가스
난 지 (2002년, 150톤/일)	․보일러 교체:2ton/Hr(소화가스/경유 겸용) ․배 관 설치 :Ø250 337M	’07.10.5	260	경유→ 소화가스
탄 천 (2012년, 200톤/일)	․버너 교체:2ton/Hr(소화가스/경유 겸용) ․배 관 설치 :Ø200 500M×2열	’12.02.28	1,397	LNG→ LNG+소화가스 겸용
서 남 (2002년, 150톤/일)	․보일러 교체:3ton/Hr(소화가스/LNG 겸용) ․배 관 설치 :Ø200 634M	’07.11.9	392	LNG→ 소화가스

※ 기존: 보일러(LNG전용), 개선 : 보일러(소화가스+LNG용) 하여 소화가스 이용

		탄천 슬러지 건조시설 계통도

슬러지처리시설 소화가스 연료화사업 실적

❍ 에너지 절감실적

- 소화가스 사용량 : 9,175천㎥

- 절감금액 : 4,413백만원

- 중랑 3,746백만원, 난지 103백만원, 탄천 471백만원, 서남 93백만원

구 분	계		중 랑		난 지		탄천		서 남
	소화가스 이용량(천㎥)	절감금액 (백만원)	소화가스 이용량(천㎥)	절감금액 (백만원)	소화가스 이용량(천㎥)	절감금액 (백만원)	소화가스 이용량(천㎥)	절감금액 (백만원)	소화가스 이용량(천㎥)	절감금액 (백만원)
’14년 상반기	9,175	4,413	7,790	3,746	213	103	980	471	192	93

※ 단가산출근거 (에너지법시행규칙 제5조, 에너지열량환산기준 적용)

- LNG단가 962원/㎥, 소화가스단가 481원/㎥ 적용함

❍ 증감분석

- 중랑은 전년동기 대비 사용량 754천㎥ 감소함(△6%)

․ 전년동기 대비 하수처리량 감소하였으나(0.7%) 미사용 #2소화조 1지 개량완료(`13.7)하여 소화가스 생산량 증가(15%)하였으며, 슬러지 건조시설 100톤 증설(’13.2.23일)에 따른 폐열로 소화조 가온에 사용하여 소화가스 사용량(7,790천㎥ → 6,543천㎥)감소

- 난지는 소화가스 생산량 감소하였으나 열병합발전기 사용량 증가 및 건조시설 시험 가동(2014.07.03. 준공)으로 사용량 증가하였음

․ 서대문 음식물 처리용 소화가스 판매량 증가(1,450천㎥ → 2,403천㎥)

․ 잉여가스량 감소 (2,491천㎥ → 910천㎥)

- 탄천은 전년동기 대비 사용량 220천㎥ 감소함(△5%)

․ 슬러지 건조시설, 소화가스 발전기 22,000시간 정기정비로 소화가스사용량 감소하였으며, 잉여가스로 보일러 가동하여 소화조가온보일러 사용량(705천㎥ → 1,709천㎥) 증가

- 서남은 전년동기대비 사용량 1,890천㎥ 감소했음(△16%)

․ 전년동기 대비 소화가스 발전기 가동시간 증가로 사용량 증가(32%)했으나, 슬러지케잌 발열량 증가로 소각장 보조보일러 사용량 감소 및 차량용 정제가스 판매부진으로 감소함

․ 발열량 증가사유

☞ 음폐수 유입(’13.2.1)으로 인해 슬러지케잌 발열량 높아짐

□			소 화 가 스 발 전 사 업

노후로 운전효율이 저하된 기존의 혼용 발전기를(소화가스+경유) 소화가스 전용 발전기로 교체하여 자체 전력 및 열을 생산하여 에너지 사용량을 절감하고 전력피크치를 낮춤으로써 에너지 비용 절감

소화가스 전용발전사업 추진현황

구 분	가스발전기 현황				비 고
	설치현황		준공	공사비(백만원)
탄 천	1,000Kw 2대		'09. 1. 15	3,591
난 지	열병합발전 (1.53MW×2대)		'13.2월	12,900	민간발전사업
서 남	기존	800Kw 2대	'08.12. 31	2,713
	열병합발전	5.8MW	`14.11 예정	17,000	민간발전사업

소화가스 발전사업 추진실적

❍ 에너지절감실적

- 전력생산 : 18,126Mwh

- 절감금액 : 1,814백만원(`14년 상반기)

(단위:백만원)

구분	절감금액	전력생산량(Mwh)	총 전력사용량(Mwh)	전력사용 기여율
계	1,814	18,126	141,512	12.8%
난지(열병합)	1,035	10,346	31,456	32.8%
탄천(전용발전기)	248	2,478	37,059	6.7%
서남(전용발전기)	531	5,302	72,997	7.3%

☞ 절감금액 : 생산전력 x 센터별 100.08원/Kwh

❍ 열병합발전 기대효과

소화가스 발전사업(2014년)	열병합발전 사업후(2015년 추정)

❍ 발전량 증감 분석

(단위:MWh)

구 분	’13년 상반기	’14년 상반기	증감률
계	16,627	18,126	9.0%
난 지	10,422	10,346	▽0.7%
탄 천	2,581	2,478	▽3.9%
서 남	3,624	5,302	46.3%

- 전년동기대비 발전량이 다소 증가함(9.0%)

· 서남 가스발전기 정비 완료로 발전량 대폭 증가함(46.3%)

- 난지는 열병합 발전사업 준공하여 발전기 가동 개시(’13.2.12)

· 한국지역난방공사와 협약 체결하여 소화조 가온용 및 잉여가스 전량 → 발전용으로 전환

· `14년 상반기 전력 생산량 : 10,346Mwh

· 공급량 : 22,170㎥/일(무상공급량 15,600㎥/일 초과량 판매가격 327.98원/㎥)

· 소화가스 판매 예상수익 : 786백만원/년 이상

- 탄천은 전년동기 대비 발전량 3.9% 감소

· 전년동기 대비 발전기 22000시간 정비 도래로 발전량 감소 → 가스발전기 가동시간 감소

- 서남은 전년동기 대비 발전량 46.3% 증가함

· 발전기 22000시간 가동 정비완료에 따른 정상가동으로 발전량 증가하였음

· 전년동기 대비 가스발전기 가동시간이 26.8% 증가(6,210hr  → 7,878hr)

□			폐 열 회 수 사 업

소화조에서 버려지는 슬러지 잠열, 가온보일러․발전기 등에서 발생되는 배기열등 고온의 폐열을 회수기를 이용, 회수하여 하수처리과정의 열원으로 재 이용

폐열회수사업 추진실적

❍ 에너지절감실적

- 폐열회수량 : 27,518Gcal

- 소화가스 절감량 : 5,288천㎥

․ 폐열회수로 절감된 소화가스를 슬러지처리시설, 가스발전기 등 하수처리공정으로 재이용하여 에너지 비용절감

․ 약 25억의 LNG비용 대체효과(환산 : LNG(10,430㎉/㎥)로 환산 x 단가 962원/㎥)

구 분	사 업 명	'14년 상반기
		폐열량(Gcal)	소화가스 절감량(천㎥)
	계	27,518	5,288
중 랑	슬러지건조시설 배기열 회수	7,206	1,385
	소화조 가온보일러 배기열회수	1,681	323
	소화조 배출슬러지 폐열회수	1,489	286
	소화조 열교환기 슬러지배관 보온	-	-
난 지	소화조 가온보일러 배기열 회수	-	-
	열병합 발전기 폐열 회수	7,175	1,380
	소화조 열교환기 슬러지배관 보온	831	160
탄 천	소화조 슬러지배관 교체 및 단열	986	189
	가스발전기 배기열 회수	-	-
	소화조 가온보일러 배기열 회수설비	467	89
	슬러지 건조시설 폐열회수	5,712	1,098
서 남	소화조 가온보일러 배기열 회수설비	-	-
	소화조 배출슬러지 폐열회수	330	63
	가스발전기 배기열 회수	1,641	315

❍ 폐열회수량 증감 분석

(단위:Gcal)

구 분	’13년 상반기	’14년 상반기	증감률
계	34,135	27,518	△19%
중 랑	12,963	10,376	△20%
난 지	8,778	8,006	△8%
탄 천	10,435	7,165	△31%
서 남	1,959	1,971	-

- 전년동기대비 19%감소한 27,518Gcal을 회수하여 약 5백만㎥의 소화가스를 절감하였음(중랑․난지․탄천 감소, 서남 소량 증가됨)

․ 회수된 열량은 소화조를 가온하거나 폐열회수보일러를 통해 슬러지 건조에 쓰이는 스팀 생산에 사용됨

- 중랑은 전년동기대비 20%감소되었으며, `13.3월 건조시설 배가스 폐열회수설비 개선으로 효율증대 됨에 따라 폐열회수장치 가동시간 단축되어 폐열회수량 감소됨

․ 제3가온보일러 폐열회수설비 효율감소로 회수량 감소 발생

- 난지는 전년동기대비 폐열회수량 감소하였음(△8%)

․ 열병합발전기 본격가동되어 지역난방공사 폐열로 소화조 가온하여 소화조 가온보일러 가동중지(`13.7월~)함에 따라 폐열 회수량 없음(열병합발전 가동개시 : ’12.02.12)

- 탄천은 전년동기대비 폐열회수량 31% 감소함

․ 슬러지건조시설  정비기간 (`14.5월, 6월)폐열회수장치 가동시간 감소

․ 발전기 폐열회수량 감소

→ 소화조 온도 적정유지로 발전기 폐열회수장치 가동시간 단축

․ 가온보일러 폐열회수량 감소

→ 소화조 온도 적정유지로 폐열에 의한 가온보일러 가동시간 단축(잉여가스 소비)

- 서남은 전년동기에 비해 폐열회수량 0.6% 증가함

․ 가온보일러 배가스 폐열회수량 없음 : 가스증량 생산 불필요(잉여소각중)

․  소화조 슬러지 폐열회수량 변동 미미함

․ 가스발전기 폐열회수량 증가 : 소화가스 발전기 가동시간 증가

□			고 효 율 기 기 사 업

노후로 효율이 떨어진 조명설비,펌프 등의 설비를 고효율 설비로 교체함으로써 에너지 비용 절감

고효율기기 설치사업 추진현황

구 분	사 업 명	설치현황			비 고
		설치내용	준공	공사비 (백만원)
	계			2,983
중 랑	LED 보완등 설치	․ 55W × 87등 설치	’11.12.15	67
	LED 조명등 설치	․ 40W × 188등 설치	’13.11.21	43
		․ 25W × 58등 설치
난 지	LED 조명설치 사업	․ 35W × 639등 설치	’11.12.12	162
탄 천	저압인버터 설치	․ 16대 설치	'07. 7.28	178
	송풍기 고압인버터 설치	․ 9대 설치	'07.12.19	2,222
	고효율 펌프 교체	․ 11대 설치	'07.12.16	52
	탈취휀 풀리조정	․ 110Kw × 3대	'07. 5. 2	2
	LED 조명등 설치공사	․ 90W × 54등	’11.11.11	58
서 남	관리동 절전시스템 설치	․ 300KVA	'08.12.26	112
	LED 조명등 설치공사	․ 89W × 82등	’11.11.15	87

고효율기기 설치사업 추진실적

❍ 에너지 절감실적

- 전력절감량 : 4,085Mwh

- 절 감 금액 : 408백만원

구 분	사 업 명	’14년 상반기		비 고
		전력절감 (Mwh)	절감금액 (백만원)
	계	4,085	409	절감금액 : 전력절감량 ×100.08원/Kwh
중 랑	LED 보완등, 조명등 설치	45	4.5
난 지	LED 조명설치 사업	249	24.9
탄 천	저압인버터 설치	198	19.8
	송풍기 고압인버터 설치	3,144	314
	고효율 펌프 교체	16	1.6
	탈취휀 풀리조정	159	16.9
	LED조명설비 교체	191	19
서 남	관리동 절전시스템 설치	24	2.4
	LED조명설비 교체	59	5.9

□			신 재 생 에 너 지 설 치 사 업

태양광, 조명장치 등 자연에너지를 이용하여 물재생센터의 에너지효율향상 및 이산화탄소 저감

신재생에너지 설치사업 현황

구 분	사 업 명	설치현황			비 고
		설치내용	준공	공사비 (백만원)
	계			5,386
중 랑	태양광 발전시스템(기존)	․200Kw	'08.12.26	1,601
	태양광 발전시스템(신설)	․200Kw	’11.12.31	1,900	중랑현대화 사업에서 실시
	태양광 집광조명장치 설치	․Φ530×69개	’12.01.16	183
난 지	태양광 발전시스템	․100Kw	'10.11.15	866
	관리동 열펌프 시스템 설치	․80RT 1대	'10.10.14	331
서 남	관리동 열펌프 시스템 설치	․80RT 1대	'08.8.18	353
	태양광 조명장치(광덕트형)	․530mm 66대	'11.09.02	152

신재생에너지 설치사업 추진실적

❍ 에너지 절감실적

- 전력생산 300Mwh, 절감금액 29백만원

구 분	사 업 명	2014년 상반기
		전력절감 (Mwh)	절감금액 (백만원)
	계	300	29
중 랑	태양광 발전시스템	193	19
	태양광 조명장치	45	4
난 지	태양광 발전시스템	59	6
서 남	태양광 조명장치(광덕트형)	3	-

- LNG절감 23천㎥ , 절감금액 21백만원

구 분	사 업 명	2014년 상반기
		LNG절감 (천㎥ )	절감금액 (백만원)
	계	23	21
난 지	관리동 열펌프시스템	15	14
서 남	관리동 열펌프시스템	8	7

※ 난지의 경우 등유절감량을 LNG절감량으로 환산함, 등유발열량 8,800㎉/ℓ 적용.

소화가스 사용현황

❍ 소화가스 생산 및 사용현황

(단위: 천㎥)

구 분		연도별	계		중랑		난지		탄천		서남
			발생량	증감률(%)	발생량	증감률(%)	발생량	증감률(%)	발생량	증감률(%)	발생량	증감률(%)
				증감량		증감량		증감량		증감량		증감량
발생량 (사용량+잉여가스)		`13	44,267	△3	15,570	15	8,115	△7	4,543	△16	16,039	△17
		`14	42,733	△1,534	17,980	2,410	7,561	△554	3,824	△719	13,368	△2,671
사용량	계	`13	34,987	△5	13,340	△6	5,624	18	4,043	△5	11,980	△16
		`14	33,150	△1,837	12,586	△754	6,651	1,027	3,823	△220	10,090	△1,890
	소화조가온	`13	17,294	△21	6,797	△29	1,046	△100	705	142	8,746	△18
		`14	13,670	△3,624	4,796	△2,001	0	△1,046	1,709	1,004	7,165	△1,581
	발전기가동	`13	6,222	22			3,128	29	1,241	△9	1,853	32
		`14	7,608	1,386			4,035	907	1,134	△107	2,439	586
	소각․건조시설	`13	9,433	△3	6,543	19	0	100	2,097	△53	793	△76
		`14	9,175	△258	7,790	1,247	213	213	980	△1,117	192	△601
	음식물처리• 차량연료 등	`13	2,038	32			1,450	66			588	△50
		`14	2,697	659			2,403	953			294	△294
잉여가스		`13	9,280	3	2,230	142	2,491	△63	500	△100	4,059	△19
		`14	9,583	303	5,394	3,164	910	△1,581	1	△499	3,278	△781

❍ 센터별 증감

	중랑
- 전년동기대비 가스발생량 15% 증가(15,570천㎥→17,980㎥) · #2소화조 1지 개량완료(`13.7) 음폐수 유입(`13.2~)으로 소화일수 증가(15일→20일) · 분뇨, 음폐수 슬러지 2단계 소화(1단계:2소화조, 2단계:3소화조)로 가스발생량 증가 · 가스발생량 증가에 의거 잉여가스 142% 큰폭 증가 (2,230천㎥ → 5,394천㎥) ※ 소화가스 정제후 도시가스회사에 판매 시설가동 예정(2014.11.1.예정) - 소화조 가온보일러 사용량 감소, 건조시설 사용량 큰폭 증가 · 건조시설 폐회수열로 소화조 가온하여 2처리장 가온보일러 가동중지(`13.3.09) → 사용량 감소 · 슬러지건조시설 100톤 증설완료(`13.2.23)로 소화가스 사용량 19% 증가

	난지
- 전년동기대비 가스발생량 7% 감소(8,115천㎥→7,561㎥) · 음폐수처리량은 증가하였으나(435㎥/일 → 560㎥/일) 소화조에 슬러지 투입량 감소로 소화가스 발생량 감소(하수처리량 감소) · TS․VS 증가, 소화조 투입슬러지량 감소(3.15 → 4.05%, 67.7 → 72.3%, 3,401 → 2,268㎥/일) - 소화조 가온보일러 사용량 감소, 열병합발전 및 음식물처리장, 사용량 증가 · 열병합 발전 준공(’13.2.12) → 열병합 폐열로 소화조 가온 열공급 받음(가온보일로 사용중지) · 슬러지건조시설 시험가동, 열병합발전, 음식물처리장 소화가스 사용량 증가(1,027천㎥,18%)

	탄천
- 전년동기대비 소화가스발생량 16% 감소(4,543천㎥→3,824천㎥,△16%) · 전년동기대비 소화조 투입슬러지량 감소(2,595 → 2,369㎥/일) · TS는 소폭증가 하였으며 VS 소폭감소(4.45 → 4.58%, 70.26 → 70.15%) · `13.4.22~6.12(52일간) 음폐수 투입시설 시운전으로 소화가스 발생량 증가 후 중단 - 슬러지 건조시설, 발전기 소화가스 사용량 감소 및 가온보일러 사용량 증가 · 슬러지 건조시설 대정비로 소화가스사용량 감소(11,586 → 5,419㎥/일) · 가스 발전기 22000시간 정기 정비로 소화가스사용량 감소(6,856 → 6,264㎥/일) · 소화가스 사용 감소량에 의한 잉여가스로 가온보일러 가동량 대폭 증가(142%) : 자립률 저조

	서남
- 전년동기대비 가스발생량 17% 감소(16,039천㎥→13,368천㎥,△17%) · 전년동기대비 음폐수처리량 감소(22,060㎥ → 21,107㎥) · 소화조 투입슬러지 유기물 감소(154㎥/일 → 143㎥/일) - 소화가스발전기 사용량 증가, 소각시설 및 차량연료 사용량 감소 · 가스발전기 정비기간 단축(운전시간 증가)으로 소화가스 사용량 증가 · 슬러지 케익 발열량 증가로 소각장 보조보일러 소화가스 사용량 감소 · 차량연료 사용량은 정제가스 판매[(주)바이오메탄 서울-운행시간 감소)]부진으로 감소

❍ 종합 분석

- 하수유입량 5.03% 감소로 소화가스 발생량 3% 감소하였으며, 미활용 잉여가스는 3% 증가했음(9,280천㎥ → 9,583천㎥, 중랑에서 142% 증가)

- 잉여가스에 대하여 기존 슬러지건조시설 연료전환, 소화조 가온보일러 사용, 차량연료제공, 정제(도시)가스화 추진 및 열병합발전, 태양광발전, 폐열이용 등 적극적인 에너지 생산 및 활용으로 자립률 제고를 위한 대책 마련이 필요함

전력절감 추진현황

❍ 센터별 사용량 현황

구 분	전력사용량 (MWh)			유입하수량 (천㎥)			톤당 사용량 (Kwh/㎥)
	2014	2013	증 감	2014	2013	증 감	2014	2013	증 감
계	221,166	217,892	3,274	714,999	751,008	-36,009	0.309	0.290	0.019
중 랑	79,655	72,462	7,193	221,442	225,988	-4,546	0.360	0.321	0.039
난 지	31,456	31,130	326	91,969	98,841	-6,872	0.342	0.321	0.021
탄 천	37,059	38,514	-1,455	132,291	137,402	-5,111	0.280	0.321	-0.041
서 남	72,996	75,786	-2,790	269,297	288,777	-19,480	0.271	0.321	-0.05

❍ 센터별 증감

【중랑】: 사용예상량 81,758MWh 대비 2,103MWh(2.9%) 절감

- 중랑천 용수공급시설 가동으로 인한 전력사용량 증가

- 유입하수량 감소[4,546천㎥(2.0%)]로 전력사용량 감소

【난지】: 사용예상량 33,494MWh 대비 2,038MWh(6.1%) 절감

- 고도처리시설 본격 운영에 따른 송풍량 증가

- 유입하수량 감소[6,872천㎥ (6.9%)]로 전력사용량 감소

【탄천】: 사용예상량 40,572MWh 대비 3,513MWh(9.1%)를 절감

- 유입하수량 감소(5,111천㎥(3.7%))로 전력사용량 감소

- 슬러지건조시설 인수(2013.11.15)로 전력사용량 증가

- 방류수 수질기준 TP 2.0mg/L → TP 0.5mg/L 운영하여 총인약품 투입율 증가로 생물반응조 질산화율 저하 방지를 위해 송풍기 가동대수 증가

【서남】: 사용예상량 76,069MWh 대비 3,073MWh(4.1%) 절감

- 유입하수량 감소(19,480천㎥(6.7%))로 전력사용량 감소

❍ 종합 분석

- 유입하수량은 36,009천㎥(4.8%) 감소, 전력사용량 3,274MWh(1.5%) 증가,  유입하수처리 톤당 0.019KWh/㎥(6.6%) 증가함.

· 중랑천 용수공급시설, 고도처리시설 도입에 따른 부하설비 증가

향후 에너지 절감사업 추진 계획

◎ 소화가스 활용 에너지화

- ’14년 상반기 잉여가스 발생량 : 9,583㎥(가스발생량 대비 22.4%)

※ 소화가스 활용방법 계통도

❍ 서남 물재생센터 소화가스 열병합발전(민자)

- 시설규모 : 발전용량 5.8MW, 발전량 38,000MWh/년

- 사업기간 : ‘13.6 ~ ‘15.1

- 사 업 비 : 172억원

- 운영기간 : 협약기간 20년(`14.12~`34.12 한국지역난방공사)

- 소화가스 사용량 : 52,000㎥/일

❍ 중랑 물재생센터 도시가스 공급사업(민자)

- 소화가스를 도시가스로 제조, 기존 도시가스와 혼합하여 가정에 공급

- 중랑센터에서 발생하는 소화가스를 ㈜예스코에 판매(6,300세대 공급량)

- 시설규모 : 도시가스 16,000㎥/일 생산(소화가스 26,000㎥/일 활용)

- 사업기간 : ‘14.2 ~ ‘14.11 / 사업비: 78억원

❍ 난지 물재생센터 슬러지 건조시설 증설(재정)

- 시설규모 : 시설용량 150톤/일,

- 사업기간 : ‘13.10 ~ ‘14.7  / 사업비: 110억원

◎ 기타 신재생에너지 사업 추진계획

❍ 물재생센터 소수력 발전사업 추진(민자)

- 규 모 : 발전용량 580Kw(중랑 240, 난지 100, 탄천 100, 서남 140)

- 사업기간 : ‘14. 4 ~ ‘15. 5

- 발전량 : 1,2단계 완료시 1,905Mwh/년

- 1단계 : `14.08 ~12월(서남물재생센터)

- 2단계 : `15.01~ 05월(중랑,난지,탄천물재생센터)

❍ 하수열 이용 지역난방 공급(하수열 회수 가온후 온수공급 → 민자)

- 탄천센터 : ‘13.10월 착공(63Gcal/h), 생산량 19,000TOE/년

❍ 서남센터 하수열 이용 지역난방(민자)

- 시설규모 : 열용량 32.0Gcal/h, 공급열량 : 96,500Gcal

- 사업기간 : ‘14.6 ~ ‘15.5  / 사업비: 184억원

❍ 중랑센터 소화가스 정제 (도시가스 수준으로 열량증대 공급 → 민자)

- 시설규모 : 공급용량 26,000㎥/일 (일반가정 6,300세대 사용량)

- 사업기간 : ‘13.11 ~ ‘14.7  / 사업비: 78억원

◎ 고효율 기기 교체사업

❍ 서남센터 : LED 교체 ⇒ 사업비 380,000천원

- 형광등 : 20W~55W 2,565개

- 전구식 형광등 : 20W~55W 1,126개

- 사업기간 : ‘14.07 ~ ‘14.09  / 사업비: 380억원

❍ 서남센터 : 폐열회수보일러 교체 ⇒ 사업비 700,000천원

- 폐열회수보일러 : 4톤/hr –1대

- 사업기간 : ‘14.6 ~ 8월