에너지 절감액 산출

□ 본관 1층 로비 메탈등 교체

❍ 전력소비량 및 전기요금 절감액 산출

구분	등기구	램프 용량	산 출 내 역	비고
기존	메탈등	70W	70W×17h×30일×12월×170등 = 72,828kWh/년 72,828kWh × 120원/kW = 8,739천원/년	전력소비량 절감 47,859kWh/년
개선	LED등	24W	24W×17h×30일×12월×170등 = 24,969kWh/년 24,969kWh × 120원/kW = 2,996천원/년
전기요금 절감액			5,743천원/년

❍ 공사비용 절감액 산출

구 분	산 출 내 역	비고
철거 및 설치 절약 비용	다운라이트(70W) 철거비용 · 0.182인×169,202원(노임)×0.3(철거) 1.2(고소작업)×170개×1.3(재경비) = 2,150천원 다운라이트(24W) 설치비용 · 0.182인×169,202원×1.2×170개×1.3 = 8,166천원	철거 및 설치비용 절감액 10,316천원
총 예산절약액	전기요금 절감액 : 5,743천원/년 공사비 절감액 : 10,316천원 합 계 : 16,059천원

□ 시민청 활짝라운지 어두운 무대조명 개선

❍ 전력소비량 및 전기요금 절감액 산출

구분	등기구	램프 용량	산 출 내 역	비고
기존	LED등	12.8W	12.8W×17h×30일×12월×12등 = 940kWh/년 940kWh × 120원/kW = 113천원/년	전력소비량 절감 -896kWh/년
개선	LED등	25W	25W×17h×30일×12월×12등 = 1,836kWh/년 1,836kWh × 120원/kW = 220천원/년
전기요금 절감액			-107천원/년

❍ 공사비용 절감액 산출

구 분	산 출 내 역	비고
철거 및 설치 절약 비용	체인펜던트(12.8W) 철거비용 · 0.17인×169,202원(노임)×0.3(철거) ×12개×1.3(재경비) = 134천원 LED등기구(25W) 설치비용 · 0.306인×169,202원×12개×1.3 = 807천원	철거 및 설치비용 절감액 941천원
총 예산절약액	전기요금 절감액 : -107천원/년 공사비 절감액 : 941천원 합 계 : 834천원

□ 남산2별관 LED등기구 재활용

❍ 전력소비량 및 전기요금 절감액 산출

구분	등기구	램프 용량	산 출 내 역	비고
기존	형광등	56W	56W×24h(상시)×30일(월)×12월(년)×221등 = 106,928kWh/년 - 106,928kWh×120원/kW = 12,831천원/년	전력소비량 절감 30,551kWh/년
개선	LED등	40W	40W×24h(상시)×30일(월)×12월(년)×221등 = 76,377kWh - 76,377kWh×120원/kW = 9,165천원/년
전기요금 절감액			3,666천원/년

❍ 공사비용 절감액 산출

구 분	산 출 내 역	비고
철거 및 설치 절약 비용	남산2별관(LED) 철거비용 · 0.31인×169,202원(노임)×0.3(철거) ×227개×1.3(재경비) = 4,643천원 LED등기구(40W) 구입비용(재활용) · 100천원×221개 = 22,100천원 형광등(56W) 철거비용 · 0.31인×169,202원(노임)×0.3(철거) ×221개×1.3(재경비) = 4,520천원 LED등기구 설치비용 · 0.306인×169,202원×221개×1.3 = 14,875천원	철거 및 설치비용 절감액 46,138천원
총 예산절약액	전기요금 절감액 : 3,666천원/년 공사비 절감액 : 46,138천원 합 계 : 49,804천원

□ 임차청사 어두운 사무환경 개선

❍ 전력소비량 및 전기요금 절감액 산출

구분	등기구	램프 용량	산 출 내 역	비고
추가 설치	형광등	28W	28W×15h×30일×12월×127등 = 19,202kWh/년 19,202kWh × 120원/kW = 2,304천원/년	전력소비량 절감 -19,202kWh/년
전기요금 절감액			-2,304천원/년(임차청사 지급)

❍ 공사비용 절감액 산출

구 분	산 출 내 역	비고
설치 절약 비용	형광등(28W) 설치비용 · 0.15인×169,202원(노임)×127개×1.3(재경비) = 4,190천원	설치비용 절감액 4,190천원
총 예산절약액	공사비 절감액 : 4,190천원 합 계 : 4,190천원