문서번호	수처리연구과-7164
결재일자	2018.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
협조

에코스마트사업 3차년도 실무자 회의 결과보고

수처리연구과

에코스마트사업 3차년도 실무자 회의 결과보고

에코스마트사업 관련 3차년도 연구추진 ‘가중응집제 보관 및 자테스트 실험’에 대한 실무자 회의 결과를 보고드림

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2018. 10. 18.(목) 10:00 ~ 11:20

○ 장    소 : 서울물연구원 혜윰실

○ 참 석 자 : 총 6명

- 물연구원 : 수도연구부장, 신장환, 백영애, 이광제

- 학교 : ********

- 업체 : *************

○ 회의안건

- 가중응집제 보관 및자테스트 실험 관련사항

- 3차년도 연차평가(1단계 평가) 관련사항

Ⅱ		회의결과

○ 가중응집제 보관 및 자테스트 실험

- 가중응집제 보관실험

· 가중응집제 10%, 20% 1개월분(1일, 5일, 10일, 15일, 20일, 25일, 30일, 40일)

· 분석항목: 수온, pH, 전기전도도

- 보관시료에 대한 자테스트 실험

· 대상시료: 암사원수

· 해당 약품: 응집제, 가중응집제, glass bead

· 실험조건: 70rpm(7.5분), 40rpm(7.5분), 25rpm(5분), 정치 (30분)

· 분석항목: pH, 탁도, 조류개체수, TOC

· 분석결과

․ 조류개체수: galss bead 56~89%, 가중응집보조제(86~95%) 감소 효과

․ 응집보조제 주입에 따른 pH변화 미미함

․ 가중응집보조제 유출시 여과지(분리막)에서 제거 여부 추가 실험 필요

○ 연차평가 관련사항

- 3차년도 연차평가: 고려대학교 하나스퀘어(11.6.(화)~11.8.(목))

○ 향후계획

- 에코스마트사업 세부과제 2차회의: 10.23.(화) 10시 한양대

Ⅲ		행정사항

○ 총사용금액 : 금130,000원

○ 사용내역

- 식대사용 : 130,000원

○ 내    역 : 에코스마트 상수도시스템 개발사업 업무회의시 식대

○ 예산비목 : 환경부 에코스마트사업 연구개발비, 간접비, 연구지원비, 기관공통지원경비

○ 지급방법

- 수처리연구과 법인신용카드로 결제 후 연구원 세입세출외 현금계좌에서 신용카드 결제계좌로 입금 처리.  끝.

첨부 : 영수증 1부.  끝.