LG에클라트 점검결과

시설별	지 적 사 항 내 용	지적대책	관련법규
소화기구	1. 1층 웨이브 노래방(한서아) 비상구 앞쪽 실 소화기 충압불량. 1개	교체요함	NFSC 101 제 4 조
피난설비	1. 다음 장소의 피난구유도등은 점등불량 및 예비전원 고장임. - 1층 웨이브 노래방(한서아) 주출입구 피난구유도등 예비전원불량 - 1층 웨이브 노래방(한서아) VIP실 앞 피난구유도등점등불량 2EA - 지하1층 빠리포차(주점) 비상구 주출입구 피난구유도등 점등불량 - 지하1층 JK 바 내 피난구유도등 점등불량 - 지하1층 짱노래방 내 주출입구 피난구유도등 점등불량 2. 다음 장소의 휴대용비상조명등은 점등불량 및 탈락상태임. - 1층 웨이브 노래방(한서아) 비상구 앞 실 휴대용비상조명등 점등불량 - 1층 웨이브 노래방(한서아) 1번방 휴대용비상조명등 탈락	보수요함	NFSC 303 제 9 조