여과사리 구매 시방서

1. 적용범위

본 시방서는 여과사리로서 구매 및 납품 하는데 있다.

2. 일반사항

납품되는 여과사리는 대형 상수도 여과기능에 지장이 없고 충분한 여과,세척기능 및

여층구성을 유지할 수 있고 또 위생적인 것이라야 한다.

3. 여과사리 규격

- 납품되는 여과사리는 여과층을 지지하며, 세척면으로 보아 경질이고,구형이어야한다

- 외관은 먼지나 점토질 등의 불순물 또는 편평하거나 취약한 입자를 많이 포함하지

않아야 하고, 단단하고 둥그스름 하여야 한다

여과사리의규격

항 목	여 과 사
시험방법	KWWA F102
겉 모 양	불순물이 적고 단단하고 둥그스름 할것
세 척 탁 도	30NTU 이하
여과사리 형상	최장축이최단축의 5배이상인 것이 중량비로 2%이하
비 중	2.5이상
염 산 가 용 율	3.5% 이하
여과사리 규격	10~ 15mm
	5~10mm

4. 시험 및 품질

- 여과사리의 시료채취는 지정된 장소에 납품 완료 후 감독관이 입회하여 시료를 채      취하며, 채취한 시료는 서울시 품질시험소 또는 공인시험기관에 의뢰하여야 하고       시험의뢰에 소요되는 비용은 납품자 부담으로 한다.

- 여과사리의 품질은 강원도 주문진산 또는 동등이상 품질이어야하며 하며,여과사리

의 품질을 인정하는 산지증명서(생산사실확인원)제출하여야한다

- 시험방법은 KWWA-F102 “수도용 여과자갈 시험방법”또는 동등 이상의 항목별 검      사 방법에 의하여 실시한다.

- 현장에서 여과사리 시험 또는 검사결과 부적합 판정이 나면 납품자는 즉시 대체 납      품하여야 한다.

- 본 물품의 적기 공급과 품질을 보증하기 위하여 여과사리를 납품코자 하는 자는       산지에서 채취한 물품으로 세사 및 체가름 공정을 기계적인 설비(균일성 유지)에       의거 생산 하여야 한다.

5. 운반 및 납품

- 납품되는 여과사는 톤백으로 납품하여야 하며,포대에는 규격, 용량, 생산지,

생산자를 명시하고 용적당 중량 1㎥=1,500Kg을 적용, 공인기관의 계량증명을 첨부

하여야 한다.(광암정수센터에서 중량계량 확인)

- 여과사리 운반시 불순물이 섞이지 않도록 하여야 한다.

- 운반 전 및 운반 중 전항의 규정에 따른 시험성적서 및 SAMPLE을 제출하여야 한다.

- 납품은 우리센터가 지정하는 장소에 하역함으로써 납품된다.

※ 납품시 납품장소 훼손가능성이 있을 경우 보호깔개를 덮고 운반하역 하여야 하        며 훼손시 납품자 책임으로 한다.

- 물품의 납품과 관련하여 물품검수 완료 이전에 발생하는 사고에 대한 모든 책임은     납품자가 진다.

- 납품자는 납품되는 여과재의 재질에 관한 항목의 참고용 시험성적서 사본을 제출하     여야 한다.

- 여과사 납품은 계약일로부터  30일  이내로 한다(시험검사의뢰은 납기 미포함)