문서번호	정수과-3350
보존기간	년
결재일자	2017.6.26.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		정수과장
협 조
	주무관

여과사층 조사보고(6월)

2017.  6.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 기계운영7 박준호

조사 일시 : 2017.  06.  23.

2계열 여과지                                                               (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					조사 결과
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	151			153		152	152	140	140		138	139	좌면8cm,우면21cm 부족
2-2	140			140		140	140	150	169		149	156	좌면20cm부족
2-3	143			144		143	143	141	142		142	142	좌면17cm,우면18cm 부족
2-4	153			152		153	153	150	147		149	149	좌면7cm,우면11cm 부족
2-5	145			145		145	145	143	141		142	142	좌면15cm,우면18cm 부족
2-6	146			148		148	147	142	142		142	142	좌면13cm,우면18cm 부족
2-7	152			151		152	151	149	149		151	149	좌면9cm,우면11cm 부족
2-8	153			152		155	153	152	152		151	152	좌면7cm,우면8cm 부족
2-9	151			151		150	150	153	153		154	153	좌면10cm,우면7cm 부족
2-10	139			141		141	140	149	148		147	148	좌면20cm,우면12cm 부족
2-11	149			148		148	148	150	148		149	149	좌면11cm,우면11cm 부족
2-12	145			147		147	148	150	151		149	150	좌면13cm,우면10cm 부족
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며,

보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 3계열 여과사 투입시

추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 - 487호(‘16.12.14)}.