여과사 구매 시방서

○ 적용범위

본 시방서는 여과사를 구매 하는데 있다.

○ 일반사항

납품되는 여과사는 대형 상수도 여과기능에 지장이 없고 충분한 여과, 세척기능 및 여층구성을 유지할 수 있고 또 위생적인 것이라야 한다.

○ 여과사 규격

- 납품되는 여과재는 원석(규석)을 파쇄 가공한 규사가 아닌 자연상태에서 채취, 선      별한 규사이어야 한다.

- 여과사는 석영질(SiO2) 90%이상의 견고하고 균일한 규사로서 외관은 탄소물질,        먼지, 점토, 실트 등의 불순물을 포함하지 않고 편편하지 않은 굳은 모래이어야 한다.

여과재의 규격

항 목	여 과 사
규격	KWWA F100
외 관	불순물이 적고 단단 균등할 것
유 효 경	0.9mm ± 0.1
균 등 계 수	1.6 이하
최 대 경	2.0mm 이하
최 소 경	0.3mm 이상

비 중	2.55 ~ 2.65 범위
강 열 감 량	0.75% 이하
마 멸 률	3% 이하
세 척 탁 도	30NTU 이하
염 산 가 용 율	3.5% 이하
겉 모 양	석영질이 많고 견고하고 균일한 자연규사로서 먼지, 점토질등 불순물이 적고 납작하거나 약한 모래가 적어야 한다.

○ 시험 및 품질

- 여과사의 시료채취는 지정된 장소에 납품 완료 후 감독관이 입회하여          시료를 채취하며, 채취한 시료는 서울시 품질시험소에 또는 공인시험기관에      의뢰하여야 하고 시험의뢰에 소요되는 비용은 납품자 부담으로 한다.

- 시험방법은 KWWA-F100 “수도용 여과모래 시험방법”또는 동등 이상의

항목별 검사 방법에 의하여 실시한다.

- 현장에서 여과사 시험 또는 검사결과 부적합 판정이 나면 납품자는 즉시 대체 납      품하여야 한다.

- 본 물품의 적기 공급과 품질을 보증하기 위하여 여과사를 납품코자 하는 자는         산지에서 채취한 물품으로 세사 및 체가름 공정을 기계적인 설비(균일성 유지)에       의거 생산 하여야 한다.

○ 운반 및 납품

- 납품되는 여과사는 밀폐된 용기에 포장(ton bag)하여 납품하여야 하며, 포      대에는 규격, 용량, 생산지, 생산자를 명시하고 용적당 중량 1㎥=1,500Kg      을 적용 공인기관의 계량증명을 첨부하여야 한다.

- 여과사 운반시 불순물이 섞이지 않도록 하여야 한다.

- 운반 전 및 운반 중 전항의 규정에 따른 시험성적서 및 SAMPLE을 제출하여야 한다.

- 납품은 우리센터가 지정하는 장소(각 계열별로 균등배분)에 하역함으로써 납품된다.

※ 납품시 납품장소 훼손가능성이 있을 경우 보호깔개를 덮고 운반하역 하여야 하        며 훼손시 납품자 책임으로 한다.

- 물품의 납품과 관련하여 물품검수 완료 이전에 발생하는 사고에 대한 모든 책임은     납품자가 진다.

- 납품자는 납품되는 여과재의 재질에 관한 항목의 참고용 시험성적서 사본을 제출하     여야 한다.

- 여과사 납품은 계약일로부터 30일 이내로 하며 장마 등의 영향으로 수돗물

생산에 차질이 있을 경우 우리센터와 협의하여 10일 이내의 기간을 연장할

수 있다.