여과사 선별 및 투입 시방서

1. 적용범위

본 시방서는 여과사 선별 및 투입에 대하여 적용한다

2. 선별개요

광암 정수센터 여과지 1계열(1개지)여과사 최대경 2mm 초과비율이

평균 8% 정도 초과하고 있어, 여과사 선별 및 재 투입함으로써,

여과사 관리에 철저 기하여 서울시민에게  깨끗한 아리수를 생산 및 공급

3. 선별대상 여과사 입경 현황

조사일시	구분	유효경	균등계수	최대경	최소경	L/De	2mm이상 비(%)	비고
2012년	#1-1	0.99	1.49	2.36	0.68	1,182	11.8%
2016년선별		0.96	1.39	1.99	0.72	1,200	0.98%	2016.12.12. 선별
2016년(하)		0.96	1.26	1.98	0.87	1,206	0.8%
2012년	#1-2	0.96	1.34	2.18	0.70	1,231	4.3%
2012년	#1-3	1.02	1.48	2.42	0.80	1,172	14.6%
2013년		1.01	1.49	2.44	0.79	1,209	11.0%
2014년		1.03	1.49	2.39	0.85	1,169	14.7%
2015년		1.04	1.49	2.42	0.87	1,177	15.0%
2016년 선별		1.00	1.37	2.06	0.67	1,200	1.2%	2016. 8.5. 선별
2012년	#1-4	0.98	1.36	2.21	0.78	1,237	5.4%	2016.12.26. 선별
2016년(상)		1.03	1.49	2.43	0.85	1,183	14.7%
2016년선별		0.97	1.36	1.98	0.73	1,237	0.99%
2012년	#1-5	1.00	1.36	2.29	0.75	1,257	7.7%
2016년(상)		0.99	1.27	2.21	0.78	1,262	4.3%
2012년	#1-6	1.00	1.38	2.25	0.76	1,238	7.6%
2016년(하)	#1-7	1.00	1.32	2.23	0.77	1,245	6.2%
		1.02	1.37	2.12	0.871	1,206	5.3%
2012년	#1-8	1.02	1.42	2.20	0.85	1,170	7.8%	선별예정
2013년		1.01	1.34	2.24	0.84	1,201	6.8%
2014년		1.01	1.38	2.29	0.85	1,197	8.3%
2015년		1.02	1.39	2.32	0.86	1,193	8.4%

4. 여과사 선별 방법

□ 선별대상 : 1계열 1개지

□ 선별방법

○ 기존 여과사 선별시 전량 최대경 직경 2mm 이하로 선별

부득이한경우라도 1% 초과해서는 안됨

여과사 입도분석(최대경,최소경,유효경,균등계수)공인시험기관 성적서제출

○ 기존 여과사리 선별시 2~5mm,5~10mm 선별

공인시험기관 성적서제출

○ 기존 여과사 최소경 0.68~0.86mm임으로 상수도시설기준

(최소경 0.3mm이하) 만족하고 있음

5. 여층 두께

□  선별후 충전시 여과사 입도분석 이상이 없을 경우에만(공인시험성      적서 제출) 여과사층 높이 1,200mm(자갈150mm+모래1,200mm)로

충전한다

○  부적합한 모래로 충전 및 투입시 전량 재시공한다

○ 체거름후 모자라는 부분은 신규모래로 충진한다

○ 여과사리(10~15mm, 5~10mm, 2~5mm) 150mm 충전한다

○ 광암아리수정수센터 여과사층 관리기준

1) ℓ/de  = (여과층 최소 두께 ℓ)/(유효경 de)

-『상수도시설기준』 여과층 두께 및 유효경(참고표-5.7.6)

ℓ/de > 1,000

2) 선별후 충전시 광암 여과층 두께  1,200㎜ 유지(ℓ/de =1,230)

-  ℓ(여과층두께)  : 1,200㎜   - de(여재 유효경) : 1.00

□ 선별후 충전방안

○ 선별대상 여과지 1개지를 준설 및 선별시 공인시험기관 품질

검사의뢰,품질검사 확인후 이상이 없을 경우,여과사리 및 여과

사 투입,역세척후 여과사 품질검사 재검사

□ 여과사 준설 및 선별 투입대상

		산 출 근 거
여 과 사 (1 계 열 1 개 지 )	168	⊙ #1계열	여과사 준설 및 선별
		(8)호지	4	m	×	17.5	m	×	1.20	m	×	2	=	168	㎥
			여과사리 준설 및 선별
		(8)호지	4	m	×	17.5	m	×	0.1	m	×	2	=	14.00	㎥
			여과사 투입
		(8)호지	4	m	×	17.5	m	×	1.2	m	×	2	=	168	㎥
		여과사리 투입
		(8)호지	4	m	×	17.5	m	×	0.15	m	×	2	=	21.00	㎥