여과사 오염도 조사 방법

1. 시료 채취

1) 준비물 : 지퍼백(플라스틱 봉투), 시료채취용 관, 펜

2) 시료채취지점 선정

- 채취지점은 다음 그림에서 1회에 ①④⑤를 선정하고 2회에 ②③⑥에서 샘플링하여 4분법으로 분취

	①③⑤ ②④⑥
			벽면으로부터 20㎝이상 이격

- 여과지의 물을 배수한 후 벽면으로부터 20cm이상 이격시켜 최대한 직각으로 샘플링

- 모래층에 요철 부분이 있을 경우에는 여층 상단 부위의 볼록한 부분과 오목한 부분에 대한 오염도를 측정

※ 사분법(四分法,quartering)

시료를 원형으로 쌓아올린 것을 대각선상의 두 부분의 것을 취하되, 소정량의 시료가 될 때 까지 그 조작을 반복하여 대표적인 시료를 얻는 방법

2. 세척탁도 및 슬러지 용적 시험방법

1) 채취된 시료 약 50g을 취하여 500mL 플라스크에 넣는다

2) 100mL의 수돗물을 넣고 마개를 막은 후 1분간 강하게 흔든다

3) 세척된 탁도를 1,000mL 플라스크에 따라서 옮긴다.

4) 세척하고 따라 옮기는 작업을 4회 추가 반복하여 총 세척수가 500mL가

되도록 한다.

5) 시료를 흔들어서 침전된 입자가 재부상되도록 하여 탁도를 측정한다.

6) 측정된 탁도에 곱하기 2를 하여 100g당의 탁도(NTU/100g)을 계산한다.

7) 깊이별 세척탁도 그래프를 플롯하여 역세척의 적정성을 평가한다.

3. 머드볼 생성유무 및 용적비 시험방법

1) 여과지 상층 20cm지점에서 시료용 채취관으로 3군데 이상 300g을 채

취한다.

2) 500mL메스실린더에 물 200mL를 취하고 여기에 300g의 채취, 시료를 서서히

조금씩 넣고 물 용적의 증가량(a mL)을 측정한다.

3) 이 시료를 10번체(2.0mm)에 부어 물이 들어있는 용기내로 체가 대부분

잠길 때 까지 담가놓고 머드볼이 파괴되지 않도록 천천히 상․하로 반복

하여 흔들어서 여재를 떨어뜨리고 체를 기울여 여재와 머드볼을 분리한다.

4) 여재는 체를 빠져나가고 머들볼은 체에 남게된다. 분리된 머드볼에서 물을

빼고 200mL 메스실린더에 물 100mL를 취한 후 여기에 분리된 머드볼을

넣고 물 용적의 증가량(b  mL)를 측정한다.

5) 머드볼 용적비(%) = b/a × 100

머드볼 용적비(%)	여 층 상 태	비 고
0.1 이하	깨끗함	상수도시설 유지관리 메뉴얼 및 정수장 운영 관리사 문헌
0.1～0.5	양호
0.5～1.0	비교적 깨끗함
1.0～5.0	불량
5.0 이상	매우불량(여재 교체)

4. 기타 여과지 상태 (균열, 머드볼 생성유무, 여층 변화 등)

- 현장 시료채취시 육안검사

※ 여과모래 오염도 기준 (상수도시설 유지관리 매뉴얼)

항 목	기 준	여층 상태 및 조치	비 고
세척탁도 (NTU)	30~120	- 정상(깨끗한 여과모래)
	120~300	- 재 역세척 후 검사(오염진행)
	300이상	- 정밀조사 후 여과모래 교체(오염도 심각)
슬러지 용적 (mL/g)	0.004미만	- 여과모래 양호 - 기존운영상태 유지	이토침전관 이용실험
	0.004이상 ～ 0.010미만	- 여과모래 오염 대체로 양호(초기) - 양호상태에 준하여 여과모래 관리
	0.010이상 ~ 0.050미만	- 여과모래 오염이 조금씩 진행된 상태(중기) - 여과수 탁도, 여과지속시간, 역세척시간 등을 주기적 관찰 운영 - 이 시기 중 여과모래 오염도가 심한 경우에는 가성소다 용액(2%내외)으로 세척
	0.050 이상	- 여과모래 오염이 진행된 상태(말기) - 정수생산 및 수질관리에 지장 초래 - 오염된 여과모래를 즉시 가성소다 용액(2%)으로 세척
머드볼 (부피%)	0.5% 이하	- 양호
	0.5~1.0%	- 비교적 양호
	1.0~5.0%	- 불량
	5.0%이상	- 매우 불량(여과모래 교체)