고장 보고서

결재	주무관	수처리연구과장

우리연구원에서 관리 운영하고 있는 고도실증플랜트의 여과수 이송펌프가 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  4.  4.

보고자 :  전기운영관리직   성명 : 이건수

보 고 내 용

□ 수리의뢰 : 2014. 4. 4(금)

□ 건    명 : 여과수펌프 고장

□ 점검내역

가. 장 비 명 : 여과수이송펌프(모델 :2280T)

나. 용    도 : 고도산화기술 개발 연구

다. 고장징후 : 차단기 작동 및 펌프 본체 열 감지

라. 고장원인 : 펌프 코일 소손

□ 향후계획

가. 여과수이송펌프가(2280T) 노후화되고 단종된 모델로 부품 수급이 용이하지 못해 수리가 어려워 같은 용량의 펌프(PA-1688-SST)를 구매, 설치하여 고도실증플랜트의 원활한 운영을 하고자 합니다.

나. 업체 : ㈜원일워터테크 – 서울시 성동구 성수2가 275-11

다. 예상교체비용 : 65만원.  끝.