< 여과유량 조절방식 비교표 >

SYSTEM 항 목	유입분배 수위제어형	유량계에 의한 유출수 제어형	자연평형형
유량조절방식	수위계 + control valve	유량계 + control valve	자연 평형형(무조절)
개요
	수위계를 설치하고 여과가 진행됨에 따라 수위가 상승하고 상승하는 수면이 일정한 높이에 도달하면 유량조절밸브를 열어 여과유량을 일정하게 유지하는 방식	여과지 유출측에 유량계를 설치하고 여과가 진행됨에 따라 여과층의 폐색이 진행되면 유량조절밸브를 열어 여과유량을 일정하게 유지하는 방식	유출수위를 동일하게 제어하는 위어를 사용하며 유출측 위어를 여재표면보다 높은 위치에 설치하고 여과가 진행됨에 따라 여과지 수위가 서서히 높아져서 여층의 폐쇄에 따른 저항을 극복하여 여과유량을 일정하게 유지하는 방식
주 요 시 설	•조절변 •조절 및 제어부 •수위 감지기 •손실수두계	•유량계 •조절변 •조절 및 제어부 •손실수두계	•유출웨어 •LEVEL SWITCH
특징	•유지관리 포인트가 많으나 유출수 제어형보다는 적음 •제어가 안 될 경우 자연평형형으로 전환 •정수밸브 24시간 연속조절	•유지관리 포인트 많음 •제어가 안 될 경우 감쇠여과형으로 전환 •정수밸브 24시간 연속조절	•유지관리 간단 •여과지내 수위 변동으로 트로프에서 수면까지 낙차가 발생하여 소음 유발 •여과지의 깊이가 깊어짐
도입사례	•영등포정수장 •강북정수장(고도) •구의정수장(고도)	•성남정수장	•광암정수장 •암사1정수장