[따로붙임 2]

여과지별 오염도 분석결과

지별	세척탁도				슬러지 용적비(mL/g)			머드볼 생성여부
	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)	평균	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)
# 1-1	13.2	12.7	12.1	12.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-2	11.5	13.2	12.5	12.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-3	8.4	9.2	10.5	9.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-4	10.4	11.3	11.8	11.2	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-5	15.5	17.3	16.2	16.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-6	13.2	12.7	13.5	13.1	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-7	18.4	16.3	17.8	17.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-8	14.3	12.8	15.4	14.2	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-1	16.6	15.3	14.7	15.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-2	22.5	20.4	23.4	22.1	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-3	18.7	16.5	17.4	17.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-4	15.3	16.3	16.9	16.2	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-5	18.9	17.4	18.7	18.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-6	14.5	15.2	16.8	15.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-7	21.5	19.2	19.3	20.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-8	22.8	21.1	23.5	22.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-1	18.3	19.4	20.6	19.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-2	15.7	17.2	16.3	16.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-3	13.9	14.7	14.1	14.2	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-4	19.1	20.2	18.6	19.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-5	16.3	15.6	17.2	16.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-6	13.3	14.2	16.1	14.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-7	15.8	17.8	18.5	17.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-8	14.5	17.8	18.3	16.9	<0.004	<0.004	<0.004	무