[따로붙임 2]

여과지별 오염도 분석결과

지별	세척탁도				슬러지 용적비(mL/g)			머드볼 생성여부
	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)	평균	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)
# 1-1	11.6	21.0	15.4	16.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-2	12.4	17.8	10.8	13.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-3	가동중지(여과사 준설 및 선별)
# 1-4	9.6	42.6	49.0	33.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-5	10.4	28.2	19.2	19.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-6	13.8	12.2	11.6	12.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-7	21.0	26.4	16.8	21.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-8	49.2	46.8	23.0	39.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-1	21.2	17.6	15.0	17.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-2	9.0	15.4	11.0	11.8	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-3	11.8	22.6	15.8	16.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-4	13.0	16.4	14.4	14.6	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-5	13.4	26.0	8.8	16.1	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-6	8.8	15.4	13.0	12.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-7	16.8	22.8	10.8	16.8	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-8	8.2	18.0	10.6	12.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-1	19.2	31.0	44.4	31.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-2	9.0	19.8	5.4	11.4	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-3	12.8	11.6	14.6	13.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-4	21.6	30.6	18.4	23.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-5	17.6	13.4	11.8	14.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-6	13.4	14.6	12.6	13.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-7	11.4	18.4	15.4	15.1	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-8	10.8	14.8	13.2	12.9	<0.004	<0.004	<0.004	무