[따로붙임 2]

여과지별 오염도 분석결과

지별	세척탁도				슬러지 용적비(mL/g)			머드볼 생성여부
	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)	평균	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)
# 1-2	3.4	5.5	4.0	4.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
	2.3	5.1	6.2	4.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-4	10.4	12.5	10.6	11.2	<0.004	<0.004	<0.004	무
	8.5	10.7	9.8	9.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-6	2.4	3.6	5.6	3.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
	2.8	4.8	6.2	4.6	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-8	여과사 선별 작업으로 대상 제외
# 2-2	4.8	5.9	7.7	6.1	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.2	5.8	6.7	5.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-4	4.3	4.8	3.8	4.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
	6.4	7.7	6.1	6.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-6	1.6	4.0	6.1	3.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
	2.4	4.6	5.8	4.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 2-8	3.5	6.0	11.3	6.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
	4.9	8.1	13.1	8.7	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-2	6.8	6.3	5.8	6.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
	7.2	5.8	7.7	6.9	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-4	4.3	7.8	8.8	7.0	<0.004	<0.004	<0.004	무
	4.5	8.2	6.8	6.5	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-6	5.9	10.5	12.4	9.6	<0.004	<0.004	<0.004	무
	5.6	10.8	11.5	9.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-8	4.8	5.8	8.2	6.3	<0.004	<0.004	<0.004	무
	4.5	5.2	7.1	5.6	<0.004	<0.004	<0.004	무