[따로붙임 2]

여과지별 오염도 분석결과

지별	위치	세척탁도				슬러지 용적비(mL/g)			머드볼 생성여부
		상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)	평균	상(30cm)	중(60cm)	하(90cm)
# 1-2	본관	3.56	7.62	10.0	7.06	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	2.82	3.50	3.82	3.38	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-4	본관	4.50	7.70	5.10	5.77	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	4.12	7.33	8.43	6.62	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-6	본관	2.65	3.90	4.27	3.61	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	2.22	3.97	3.31	3.17	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 1-8	본관	2.56	4.26	5.54	4.12	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	3.21	3.81	6.93	4.65	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-2	본관	2.14	2.76	3.27	2.72	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	2.32	4.08	6.51	4.30	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-4	본관	2.77	3.54	4.74	3.68	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	5.44	8.62	12.9	8.99	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-6	본관	1.81	2.09	2.26	2.05	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	2.53	2.91	3.21	2.88	<0.004	<0.004	<0.004	무
# 3-8	본관	2.94	4.03	3.19	3.39	<0.004	<0.004	<0.004	무
	침전지	2.18	3.46	5.60	3.74	<0.004	<0.004	<0.004	무