여과지 사층높이 조사

○ 조사대상: #2, 3계열 여과지 총 24지

○ 조사기간: 2019.3.15.~3.20

여과지 계열	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
#1계열	3/15	3/19	3/14	3/20	3/13	3/14	3/15	3/15	3/20	3/19	3/13	3/19
#2계열	3/15	3/19	3/13	3/19	3/13	3/14	3/14	3/19	3/15	3/13	3/14	3/15

○ 조사자  : 이준호, 채민수

○ 조사방법

- 여과수를 완전 배수(drain)한 후, 현장 조작대를 중심으로 좌/우면 각 3지점의 사층 높이 조사

조작대

1-1

우 면						좌 면
					퇴수로
				❶		❹
				❷		❺
				❸		❻

조사일자:  2019.3.15(금)

조작대

1-1

우 면						좌 면
					퇴수로
			-8㎝	❶		❹	-11㎝
			-8㎝	❷		❺	-11㎝
			-8㎝	❸		❻	-11㎝

조사일자: 2019.3.19(화)

조작대

1-2

우 면						좌 면
					퇴수로
			-10㎝	❶		❹	-5㎝
			-10㎝	❷		❺	-6㎝
			-10㎝	❸		❻	-6㎝

조사일자:  2019.3.14(목)

조작대

1-3

우 면						좌 면
					퇴수로
			-10㎝	❶		❹	-9㎝
			-10㎝	❷		❺	-10㎝
			-9㎝	❸		❻	-9㎝

조사일자: 2019.3.20(수)

조작대

1-4

우 면						좌 면
					퇴수로
			-7㎝	❶		❹	-7㎝
			-7㎝	❷		❺	-7㎝
			-7㎝	❸		❻	-7㎝

※: 사층높이 기준: 160cm

조사일자: 2019.3.13(수)

조작대

1-5

우 면						좌 면
					퇴수로
			-6㎝	❶		❹	-6㎝
			-6㎝	❷		❺	-7㎝
			-6㎝	❸		❻	-6㎝

조사일자: 2019.3.14(목)

조작대

1-6

우 면						좌 면
					퇴수로
			-11㎝	❶		❹	-10㎝
			-11㎝	❷		❺	-10㎝
			-11㎝	❸		❻	-9㎝

조사일자: 2019.3.15(금)

조작대

1-7

우 면						좌 면
					퇴수로
			-5㎝	❶		❹	-10㎝
			-5㎝	❷		❺	-12㎝
			-5㎝	❸		❻	-10㎝

조사일자: 2019.3.15(금)

조작대

1-8

우 면						좌 면
					퇴수로
			-11㎝	❶		❹	-7㎝
			-11㎝	❷		❺	-7㎝
			-11㎝	❸		❻	-7㎝

※: 사층높이 기준: 160cm

조사일자: 2019.3.20(수)

조작대

1-9

우 면						좌 면
					퇴수로
			-6㎝	❶		❹	-5㎝
			-6㎝	❷		❺	-5㎝
			-6㎝	❸		❻	-5㎝

조사일자: 2019.3.19(화)

조작대

1-10

우 면						좌 면
					퇴수로
			-4㎝	❶		❹	-4㎝
			-5㎝	❷		❺	-5㎝
			-5㎝	❸		❻	-5㎝

조사일자: 2019.3.13(수)

조작대

1-11

우 면						좌 면
					퇴수로
			-7㎝	❶		❹	-7㎝
			-8㎝	❷		❺	-8㎝
			-7㎝	❸		❻	-7㎝

조사일자: 2019.3.19(화)

조작대

1-12

우 면						좌 면
					퇴수로
			-4㎝	❶		❹	-11㎝
			-4㎝	❷		❺	-11㎝
			-4㎝	❸		❻	-11㎝

※: 사층높이 기준: 160cm

조사일자: 2019.3.15(금)

조작대

2-1

우 면						좌 면
					퇴수로
			-13㎝	①		④	-10㎝
			-13㎝	②		⑤	-10㎝
			-13㎝	③		⑥	-10㎝

조사일자: 2019.3.19(화)

조작대

2-2

우 면						좌 면
					퇴수로
			-15㎝	①		④	-16㎝
			-15㎝	②		⑤	-15㎝
			-15㎝	③		⑥	-15㎝

조사일자: 2019.3.13(수)

조작대

2-3

우 면						좌 면
					퇴수로
			-20㎝	①		④	-10㎝
			-20㎝	②		⑤	-11㎝
			-21㎝	③		⑥	-11㎝

조사일자: 2019.3.19(화)

조작대

2-4

우 면						좌 면
					퇴수로
			-16㎝	①		④	-9㎝
			-15㎝	②		⑤	-9㎝
			-16㎝	③		⑥	-9㎝

※: 사층높이 기준: 160cm

조사일자: 2019.3.13(수)

조작대

2-5

우 면						좌 면
					퇴수로
			-13㎝	①		④	-10㎝
			-13㎝	②		⑤	-10㎝
			-13㎝	③		⑥	-10㎝

조사일자: 2019.3.14(목)

조작대

2-6

우 면						좌 면
					퇴수로
			-10㎝	①		④	-9㎝
			-10㎝	②		⑤	-9㎝
			-10㎝	③		⑥	-10㎝

조사일자: 2019.3.14(목)

조작대

2-7

우 면						좌 면
					퇴수로
			-14㎝	①		④	-10㎝
			-14㎝	②		⑤	-10㎝
			-14㎝	③		⑥	-10㎝

조사일자: 2019.3.19(화)

조작대

2-8

우 면						좌 면
					퇴수로
			-8㎝	①		④	-9㎝
			-8㎝	②		⑤	-8㎝
			-9㎝	③		⑥	-8㎝

※: 사층높이 기준: 160cm

조사일자: 2019.3.15(금)

조작대

2-9

우 면						좌 면
					퇴수로
			-10㎝	①		④	-11㎝
			-10㎝	②		⑤	-12㎝
			-10㎝	③		⑥	-11㎝

조사일자: 2019.3.13(수)

조작대

2-10

우 면						좌 면
					퇴수로
			-15㎝	①		④	-8㎝
			-15㎝	②		⑤	-9㎝
			-15㎝	③		⑥	-9㎝

조사일자: 2019.3.14(목)

조작대

2-11

우 면						좌 면
					퇴수로
			-12㎝	①		④	-10㎝
			-13㎝	②		⑤	-8㎝
			-12㎝	③		⑥	-9㎝

조사일자: 2019.3.15(금)

조작대

2-12

우 면						좌 면
					퇴수로
			-12㎝	①		④	-15㎝
			-11㎝	②		⑤	-15㎝
			-12㎝	③		⑥	-15㎝

※: 사층높이 기준: 160cm