여과지 지별탁도계 설치․운영 현황

		현 황

○ 여과지 지별탁도계 설치 현황

구분		계	지별 탁도계
			#1,2계열	#3,4 계열
설치 현황	설치년도		1999	2004
	설치댓수	56	28	28
	제 작 사		HACH	HACH
유지 관리	기기상태		하	하
	1대당(천원)	50	50	50
	연간(천원)	2,800	1,400	1,400
향후설치 계획	설치댓수		28	-
	제 작 사		DKK	-
	설치사유 (재건설,현대화 등)		본부 지시 시
	운영방법 (역세척 연계 등)		트렌드 확인용	트렌드 확인용

		문 제 점

(운영 및 유지관리)

○ (법적문제) 관련근거규정 폐지되어 개별여과지 탁도계 불필요함

- “불활성화비 계산방법 및 상수원 안전 인증 등에 관한 규정” [시행 2012.9.6.]

[환경부고시 제2012-177호, 2012.9.6, 제정] 이 시행됨으로 부칙 2항에 “기존의 정수처리기준 등에 관한 규정(환경부고시 제2011-85호, 2011.6.2)은 폐지한다.”고 되어있고, “불활성화비 계산방법 및 상수원 안전 인증 등에 관한 규정”에 크립토스 포리디움 난포낭의 추가제거 기준이 삭제되었음으로 개별 여과지 탁도계 설치근거 없음.

○ (운영문제) 여과지 역세척시 여과지 수위상승이나 지속시간으로 역세척 주기를

결정하고,  매월 여과사층조사 등 실시하고 있고, 또한 예전 여과지의 경우 스트레이너 내구성에 문제가 발생하여 여과지 함몰로 수질오염의 우려가 있었음. 그러나 현재의 스트레이너의 경우 파손이 없어 함몰된 여과지를 발견 할수 없음. 또한 개별여과지 탁도 상승값은 침전수 수질 이상이 발생할 경우만 해당하고, 현재까지 개별여과지 탁도 상승의 경우 노후된 배관의 이물질로 인한 것임

<스트레이너 내구성>

		개선방안

(개선의견)

○ 내구연한 초과, 도래하는 측정기의 전자부품 고장이 잦음으로 고장 발생시

신규설치가 필요하지만 많은 비용 소요(56대, 약 5억원)되고, 법적 문제가 없으므로 간단한 부품은 교체 운전하고, 센서보드(110만원/대) 등 주요부품 고장 발생시는 가동중지

○ 법이 다시 개정된다는 이야기가 있음으로 법 개정전 까지 수리하여 사용

하고, 법 개정 후는 여러 정수장에 관련된 문제로 본부 통합 발주 및 설치

작 성 자	강북 아리수 정수센터 운영과장 : 임건혁 ☎3146-5840 담당 : 박석주 ☎5861