여과지 지별탁도계 설치․운영 현황

		현 황

○ 여과지 지별탁도계 설치 현황

구분		계	지별 탁도계
			#1공장	#2공장
설치 현황	설치년도	2007	2007	-
	설치댓수	12	12	-
	제 작 사	HACH	HACH	-
유지 관리	기기상태	양호	양호	-
	1대당(천원)	352	352	-
	연간(천원)	4,230	4,230	-
향후설치 계획	설치댓수	10	-	10
	제 작 사	HACH	-	HACH
	설치사유 (재건설,현대화 등)	재건설	-	재건설(2014.12)
	운영방법 (역세척 연계 등)	이중여재 여과지 운영에 필요한 여과공정관리 (설비고장유무, 여재오염상태, 여과지속시간 적정성 등 파악)

※ 유지관리 비용산출 : 최년 2년간(2012~2013년) 부품 구매·수리 비용(샘플링 펌프 포함)

		문 제 점

(운영 및 유지관리)

○ 전류 및 전압 불안정시 Display 보드 고장 간헐적 발생

- Display board가 불안정한 전류·전압(정전시)에 취약

		개선방안

○ Surge 보호기 및 UPS(AVR 내장) 설치

- 항시 일정한 전류 및 전압 유지 가능

작 성 자	구의아리수정수센터 정수과장 : 이태일 ☎3146-5441 담당 : 경규선 ☎5450