여과지 지별탁도계 설치․운영 현황

		현 황

○ 여과지 지별탁도계 설치 현황

구분		계	지별 탁도계
			#1공장	#2공장
설치 현황	설치년도		2004	2010
	설치댓수		16	10
	제 작 사		HF	HACH
유지 관리	기기상태		노후	양호
	1대당(천원)		348	0
	연간(천원)		5,574	0
향후설치 계획	설치댓수
	제 작 사
	설치사유 (재건설,현대화 등)
	운영방법 (역세척 연계 등)

		문 제 점

(운영 및 유지관리)

○ 노후 지별탁도계 운영 및 유지관리 불편

- 1정수장의 여과지 지별탁도값 헌팅 및 통신이상 발생

- 매년 500만원 이상의 유지관리비 발생

- 매일 1회 이상 지별탁도계 보정 및 통신이상 문제 해결

(2정수장의 경우 유지관리 사항이 별도로 존재하지 않음)

		개선방안

(개선의견)

○ 여과지 지별탁도계 운영 법적근거 폐지로 운영방법 개선

- 기존 지별탁도 운영의 법적규제(정수처리기준)폐지로 정수처리 참고용으로 전환

○ 노후된 여과지 지별탁도계 철거

○ 2정수장의 경우 운영중 지별탁도계 고장시 경제성 평가 후 철거

○ 정수처리기준에 따른 지별탁도계 운영결과 보고 폐지

작 성 자	영등포아리수 정수센터 정수과장 : 현인식 ☎3146-5640 담당 : 장현성 ☎5652