여름철 공동구 구조물 결로저감 방안

2018. 7

	행정안전부
	특수재난협력관

여름철 공동구 구조물 결로저감 방안

Ⅰ		추진배경

□ 개 요

ㅇ 여름철 공동구 내 우수유입 및 온·습도차에 의한 벽체 결로* 발생 시, 곰팡이 등 각종 균의 번식 및 불쾌한 냄새가 발생하고,

- 장기간 지속 시 콘크리트 내부 철근부식으로 인해 벽체의 변형을 일으켜 구조물의 내구성을 약화 시키므로 이를 저감하는 관리대책을 마련 시행하고자 함

* 수증기를 함유하고 있는 공동구 내부 공기가 이슬점(노점) 이하로 냉각되었을 때 공기속의 수증기가 액체(물방울)화 되는 현상

Ⅱ		결로원인 및 영향

□ 발생여건

ㅇ 공동구 벽면의 표면온도가 접촉하고 있는 공기의 노점온도 이하일 경우

ㅇ 공동구 공기의 절대습도가 높을수록, 수증기 분압이 높을 경우

ㅇ 공동구 공기가 정체하기 쉬운 공동구 모서리 부분

ㅇ 공동구 내부 집수정의 물고임에 의한 실내 수증기 발생

ㅇ 공동구 내·외부 온도차, 공동구 실내습기의 과다발생, 환기 부족,  구조물의 열적특성, 시공불량 등

□ 공동구 결로 특성

ㅇ 습도가 높은 여름철에 가장 많이 발생

* 공동구 내부 온도는 여름철에 외기보다 낮고, 겨울에는 높은 특성

ㅇ 바닥, 벽체 단열 등이 타 시설보다 취약하고, 환기가 곤란하여 발생

ㅇ 열이 발생하는 난방구·전력구 보다 통신구·상수도구에서 주로 발생

* 구조물의 매설환경, 환기구 위치 등 제반 여건에 따라 일정하지 않음

□ 결로 영향

ㅇ 구조체의 노후화 가속 및 배관 부식 등 내구성 저하

ㅇ 전기누전, 통신설비 제어설비 등의 오동작으로 관리 어려움

ㅇ 곰팡이, 세균류의 번식, 악취 등 관리자의 건강에 악영향

Ⅲ		결로관리

□ 결로 대책

ㅇ (환기) 내·외부 온도차가 발생하지 않도록 환기 또는 강제 배기 조치

ㅇ (냉난방) 구조체 표면온도가 실내습공기의 노점온도 이상 되도록 관리

ㅇ (단열) 단열을 통해 벽체의 열손실을 줄여 내·외부 온도차 최소화

ㅇ (제습) 공동구내 수증기 발생 억제, 또는 습공기에 포함된 수분 제거

□ 노점온도 관리

ㅇ (노점온도관리) 결로는 공동구 벽표면 온도가 공동구 내부 공기의 노점온도 보다 낮을 때 발생하므로, 노점온도를 측정하여 벽체온도 보다 낮게 관리

ㅇ (측정 및 관리) 노점온도를 측정할 수 있는 온습도계와 공동구 벽체표면 온도를 측정할 수 있는 측정기 활용

① 최신 디지털 온습도계 및 벽체 표면온도 측정기 준비

② 결로발생 위치별로 온습도계를 고정 설치하거나, 동일지점 이동 측정

- 이때, 공동구 벽체 표면온도 측정기를 이용 표면온도 동시 측정

< 온습도계에 의한 온도·습도·노점온도 예시 >

번호	날자	시간	온도(℃)	습도(%RH)	노점온도(DP)
1	2018-7-1	11:30:00	23.5	71.5	17.6
2	2018-7-1	12:00:00	24.0	70.0	17.4
3	2018-7-2	11:30:00	23.0	71.0	17.3
4	2018-7-2	12:00:00	23.5	70.5	17.8
5	2018-7-2	12:30:00	24.0	70.1	17.5

< 벽체의 표면온도 측정기에 의한 온도 예시 >

번호	날자	시간	공동구 표면온도(℃)	비고
1	2018-7-1	11:30:00	18.0	결로발생 없음
2	2018-7-1	12:00:00	16.0	결로발생함
3	2018-7-2	11:30:00	15.0	결로발생함
4	2018-7-2	12:00:00	16.0	결로발생함
5	2018-7-2	12:30:00	16.4	결로발생함

③ 측정된 노점온도(DP)와 공동구 벽체 표면온도를 비교 판단

⦁ 노점온도 > 공동구 벽체 온도 : 결로발생

⦁ 노점온도 < 공동구 벽체 온도 : 결로발생 없음

④ 결로발생 지역에 이동식 환기휀, 이동식 배기휀, 비닐차단막 설치, 냉·난방, 제습 장비 등 현장 여건에 맞는 방법을 선택 조치

Ⅳ		결로저감 방안

□ 공동구 내부 고온다습 요인 제거

ㅇ 우기 발생 이전 공동구 내부의 집수정 물 제거(수증기 발생 억제)

* 집수정 물은 고온의 외부 공기 유입 시 습기 발생의 주 원인이 됨

ㅇ 여름철 외부 환기구를 통한 고온다습한 공기유입 차단 조치

* (사례) 개폐용 비닐 차단막 설치, 공동구 내부 간이 방화문 설치 등

ㅇ 우천 시, 공동구 내부로 우수 유입방지 조치

* (사례) 방수맨홀 설치, 자연환기구 유입, 점용시설 분기점 유입 차단 등

ㅇ 공동구 내부 난방구·전력구의 공기를 통신구·상수구로 강제 순환 조치

* (사례) 난방관로 또는 전력구의 열기를 이동식 송풍기 등으로 순환시켜 통신구·상수도의 내부온도를 높이고 상대습도를 낮추어 결로 저감

□ 공동구 결로원인(물) 차단

ㅇ 환기구 또는 맨홀 위치가 주변지면 보다 낮은 경우 우수 유입

ㅇ 공동구 천정이 자연공간에 노출된 환기구에 의한 유입

ㅇ 수용시설물의 분기구 또는 인입맨홀 관로를 통한 우수 유입

ㅇ 공동구와 직접 연결된 맨홀 덮개(구멍)로 부터 우수 유입

□ 공동구별 결로저감 선택 방법

ㅇ 공동구별 결로 발생 원인이 다르므로 공동구 내부의 습도와 온도 상태를 평상시 지속적으로 기록 관리하고, 외부 공기의 유입정도를 파악하여 현지 여건에 맞는 적절한 방안을 선택하여야 함

- 현장 공동구관리자는 온습도 기록 관리를 통해, 공동구 환경에 맞는 적절한 방안을 선택하여 적극적인 예방조치를 시행하여야 함

붙임		결로저감 사례

□ 송풍기, 댐퍼 및 환기(Zet 휀) 설치

송풍기	댐퍼	환기휀

□ 개폐용 비닐차단막, 간이 방화문 및 방수맨홀 설치

개폐용 비닐차단막	간이 방화문	방수맨홀

□ 제습기, 분기구 물막이막 및 동파방지 열선장치 설치

제습기	분기구 물막이막	동파방지 열선