문서번호	시설관리과-17673
결재일자	2014.7.7.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	서부수도사업소장
협 조
	급수운영과장
	급수설비팀장
	시설관리팀장
	주무관
	주무관

여름철 대비 급경사지 전문가 합동점검 결과보고

2014. 7.

서부수도사업소

(시설관리과)

여름철 대비 급경사지 전문가 합동점검 결과보고

최근 기상이변 등으로 발생하고 있는 국지성 집중호우에 대비코자실시한 급경사지에 대한 외부전문가 합동점검 결과를 보고 드림

※ 근거 : 여름철(풍수해) 대비 상수도 시설물 안전점검 결과보고(시설관리과-15983 ’14.6.19)

Ⅰ		추진목적

❍ 중요 상수도 시설물(배수지, 가압장 등)은 상시 순찰과 수시 점검을 통하여 구조물 및 시설물 안전상태를 확인하여 정비하고 있으나

❍ 해빙기 및 집중호우시 대형 안전사고 발생위험이 있는 급경사지는 별도의 전문지식이 필요한 분야로 외부전문가 합동점검을 통하여
그 결과에 따라 조치코자 함

Ⅱ		점검개요

❍ 점검대상 : 안전사고 발생 우려가 있는 급경사지 8개소(7개 배수지)

은평구(4)	서대문구(3)	마포구(1)
불광터널(유입, 유출), 증산, 삼우	북악터널(유출), 홍은3, 능안	만리

❍ 점검기간 : ‘14. 6. 23(월), 6.24(화), 7.1(화) - 3일간

❍ 참여 전문가 : 사면분야 전문가 2인 및 시설물 담당자

- 토질분야 : 황제돈 사장(㈜에스코컨설턴트)

- 토목분야 : 우종태 교수(경복대학교)

❍ 주요 점검사항

- 급경사지의 균열․침하 등 붕괴 가능성 및 붕괴 징후 중점점검

- 옹벽, 석축, 낙석방지시설 등의 파손 및 균열 발생 여부 점검

- 배수시설(측구, 배수로 등) 파손 및 안전사고 위험요인 점검 등

Ⅲ		점검결과

❍ 공통사항

- 사면부에 존재하는 지장수목(아카시아 등)은 제거요함

- 시설물 정밀안전진단 등 안전점검에 급경사지를 포함하여 점검 필요

- 집중호우시 황토물 유출여부 지속관찰 필요, 배수로에 대한 정비 필요

❍ 시설물별 점검결과

시 설 명	점 검 의 견
불광터널	유입부 전면 치장벽돌은 전도위험이 있으니 고정방안 마련 필요 암반사면에 대한 녹생토가 유실되어 보강방안 검토 필요 전반적인 안전성 검토 및 보수보강 방안 마련을 위한 정밀안전진단 수행 필요
북악터널	암반 사면이 풍화가 진행중으로 소규모 낙반 발생이 우려됨 출입자 및 장비의 낙반에 대한 안전대비 시설이 필요 비탈면 점검을 위한 점검통로 설치 필요 전반적인 안전성 검토 및 보수보강 방안 마련을 위한 정밀안전진단 수행 필요
삼 우	- 지속적인 점검을 요함
증 산	- 지속적인 점검을 요함
능 안	구조물 신축이음부 틈이 벌어져있으므로 지속적인 계측관리가 필요 급경사지 숏콘크리트 풍화로 수시 관찰요함
만 리	블록 옹벽 일부 파손으로 보수가 필요함 밸브실 철골구조물로 인하여 옹벽에 영향을 줄수 있으므로 하중 분산조치 필요
홍은3	- 지속적인 점검을 요함

Ⅳ		행정사항

❍ 배수로 정비 등 경미한 지적사항은 시설물 보수업체에 작업의뢰

❍ 급경사지의 안정성 검토 및 보수방안 마련을 위하여 정밀안전진단이 필요한 불광 및 북악터널배수지는 본부(시설관리과)에 예산배정 요구

- 소요예산 : 금100,000천원

- 진단대상 : 불광터널(유출, 유입), 북악터널(유출) 급경사지 3개소

❍ 외부 전문가 점검수당 지급

- 점검수당 : 1,200,000원(2인×200,000원×3일)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 사무관리비

붙 임 : 1. 배수지 사면 외부전문가 안전점검 의견서 2부.
2. 안전점검 사진대지 1부.
3. 불광배수지외 1개소 사면 정밀안전진단 설계 내역서 1부.  끝.