문서번호	정수시설과-2508
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
협 조
	정수운영과장
	주무관

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2015년 여름철 정전대비 위기대응훈련 및 전기설비 안전진단을 위한

광암아리수정수센터 정전작업 종합결과 보고

2015. 06.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 여름철 정전대비 위기대응훈련 및 전기설비 안전진단을 위한

광암아리수정수센터 정전작업 결과 종합 보고

우리 정수센터에서 추진한「여름철 대규모 정전(black out) 대비 위기대응 훈련」과「자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단」등을 실시하기 위한 전체 정전작업을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고하며, 지적사항에 대해서는 조속한 시일내에 보완 및 개선조치하여 안정적인 전기공급 및 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		근 거

○ 정수시설과-2071호(2015.05.13) 「여름철 정전대비 위기대응훈련 및 전기설비 정기검사 추진계획」

Ⅱ		전력설비 현황

1. 한전 공급변전소 및 수전선로

구 분	공급변전소		인입케이블(㎟)	공급전압 (kV)	이중화 구 축	변압기용량 (kVA)	설치 년도	설치 형태	선로길이 (m)
	S/S	D/L
주 선로	동서울	감북	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR	22.9	이중화	3,000	‘12.08	지중	1,734
예비선로	동서울	명일	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR			3,000			2,819

2. 변압기 설비 및 주요부하 현황

설 비 명	설 치 장 소	규격 및 용량	수 량	주요부하	수배전반 수량
수전설비 (변압기)	주변전실	3상 22.9/6.6kV 3,000kVA 3상 6.6kV/380-220V 1,500kVA	2대 2대	○ 맥동송풍기 25HP×12대 ○ 고도정수처리 주요부하 (가압펌프 175KW×2대, 90KW×2대, 45KW×2대 송풍기 150KW×2대 등)	37면
배전설비 (변압기)	배출수처리장	3상 6.6kV/380-220V 600kVA	2대	○슬러지공급펌프 40HP×4대 ○회수펌프 40HP×4대, 50HP×4대 ○ 탈수기 250kgD.S/Cycle(10HP)×3대	13면
	관리본관	3상 6.6kV/380-220V 1,250kVA	2대	○ 역세펌프 120HP×3대 ○ 역세송풍기 75HP×3대 ○ 동력전용, 전등전열	8면

3. 비상발전기(400kw) 부하설비 현황

설비동	합계	약품투입동	사여과지동	중계펌프동	오존접촉조	관리본관	오니처리장
전력 (kW)	279	30	90	55	24	55	5
부하 설비		UPS(자동제어설비) PAC펌프 착수정 원수밸브 착수정 토출밸브 유량계실 배수펌프 등	전염소 펌프 후염소 펌프 폴리아민투입기 활성탄급수펌프 폴리아민급수펌프 UPS(자동제어설비)	바이패스 밸브 흡수정유입밸브 흡수정유지관리밸브 배수펌프제어반 UPS(자동제어설비)	오존반응조유입브 바이패스밸브 배수펌프제어반 회수조 유입밸브 회수조 배수펌프	소화전펌프(3대) 비상등 중앙제어실UPS 정류기 샘플링펌프	UPS(자동제어설비) 정류기

Ⅲ		정전작업 개요

❍ 작업대상 : 정수센터 주변전설비(전체설비 정전)

❍ 작업일시 : 2015. 6. 4(목) 10:50 ~ 12:50(2시간)

❍ 작업내용 : 대규모 정전(blackout)에 대비 정수센터 위기대응훈련 실시,

한국전기안전공사(경기중부지사) 정기검사 및 안전진단 실시 등

❍ 훈련 및 정전작업자 : 총 39명[정수시설과 9명(지동성외 8명), 정수운영과 12명(제어실 근무자, 가스담당자, 실험실, 오니처리장 담당자), 한국전기안전공사 경기중부지사(분야별 6개팀 18명)]

❍ 정전작업시 정수처리 운영

- 발전기(400w x 1대) 가동 전동밸브, 역세척 등 필수부하 전원공급

- 1차 정수처리(사여과지 정수) 후 중계펌프장 by-pass관로 유입조치

- 고도정수처리설비 가동정지(한전 정전시 고도처리 불가)

- 광암정수센터 정전시 비상 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

Ⅳ		정전작업 결과

1. 여름철 대규모 정전(blackout) 대비 위기대응 훈련

○ 일    시 : 2015. 6. 4(목) 10:50 ~ 12:50(2시간)

○ 대상지역 : 정수센터 전체지역

○ 훈련상황 : 한전정전 가상 정수센터 전체 정전 실시, 비상발전기 1대 가동, 1차정수처리 생산 후 안전한 아리수 생산 및 공급

○ 훈련절차 및 내용

① 정수센터 전체 정전(10:50~12:50) 가상하여 주변전실 주전원 차단

② 여름철 대규모 정전상황을 가상하여 비상용 발전기(400KW) 1대 가동

③ 제어실(정수운영과), 지구변전실 및 현장(정수시설과) 직원 배치하여 이상유무 확인

④ 1차정수처리 후  아리수 생산 및 공급 정상화 조치(발전기 필수부하 운전)

※ 고도정수처리설비 가동중지(고도정수 불가)

○ 정전작업 순서도

○ 정전작업 활동사진

주변전실 정전작업 모습        비상발전기 가동 모습

○ 훈련 참여자 : 21명[정수시설과(지동성외 8명), 정수운영과 12명(제어실, 약품실, 탈수기동 근무자)]

○ 훈련결과 : 매뉴얼에 따른 정전대비 비상 대응훈련 및 비상발전기 가동 원활한 정수처리 완료

2. 정수센터 자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 실시

○ 진단일시 : 2015. 6. 4(목) 10:50 ~ 12:50(2시간)

○ 정기검사 대상 : 주변전실내 특고압 설비 절연 및 기기 동작시험

○ 안전진단 대상 : 자가용 전기설비(고압 수전설비 및 비상용 발전설비), 지구 변전실 배전반 및 저압분전반, 기타 전기설비 등

○ 정기검사 및 안전진단 작업 주요내용

- 한전공급 주선로(감북D/L)를 예비선로(명일D/L)로 전환(1년 주기)

※ 예비변압기 및 수,배전설비를 교차 운전 함으로서 기기 보호

- 고압 및 수배전 계통 진단(차단기 및 계전기 동작 시험) 및 분석

- 전기설비 절연저항, 접지저항 측정 등 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도 등

○ 정기검사 및 안전진단기관 : 한국전기안전공사(경기중부지사 검사부)

○ 정기검사 및 안전진단 참여자 : 18명(검사부 오재진 과장 외 17명)

○ 정기검사 및 안전진단 수수료 지급 : 한국전기안전공사 고지서에 의한      수수료 납부

○ 정기검사 수수료 : 1,837,440원(6/4일 납부 완료) - 수수료 선지급 후 검사

○ 진단 수수료 : 6,301,460원(진단결과 보고서 제출 후 수수료 납부 예정)

○ 진단결과 및 조치

- 진단결과에 대한 세부지적사항 및 대책은 한국전기안전공사 에서 별도 보고서 제출(3부 및 CD 1매)

- 진단결과 지적사항은 별도 계획에 따라 시설보완 및 개선

○ 안전진단 활동사진

안전진단팀 사전준비 작업 모습     주변전실 안전진단 활동 모습      센타 소장님 현장 순찰

Ⅴ		정전작업결과 나타난 문제점

1. 정전(blackout) 대비 위기대응 훈련 중 나타난 문제점

① 비상발전기 운전중 오동작으로 인하여 트립

2. 정수센터 자가용 전기설비 정기검사 및 안전진단 지적사항

① 주변전실 NGR-N상 지락사고시 지락전류가 NGR로 흐르지 않고     접지선으로 지락전류가 흘러 지락계전기 부동작

② 관리본관동 누전차단기 미설비(L-B1, 지하PVC반2번)

③ 관리본관동 일반전원과 비상전원 격벽 미설치(L-MDF)

④ 관리본관동 P-R 분전반 상부 개구부는 창문 개방시 빗물유입 우려

⑤ 전염소투입동 염소1 전선용량부족 MCCB 50A에 2.5㎟ 사용

⑥ 활성탄흡착지동(LP-3좌6번, 우5)절연부적합

⑦ 사여과지 중앙 1층분전반 좌1번 MCCB 50A 차단기 교체

Ⅵ		지적사항 개선방안 및 조치의견

1. 비상발전기 오동작 원인 대책

○ 비상발전기 운전중 오동작으로 인하여 트립현상 발생

⇒ 원인불명으로 납품업체 의뢰하여 정밀점검 예정

2. 주변전실 NGR-N상 지락사고시 지락계전기 부동작

○  주변전실 NGR-N상 지락사고시 지락계전기 부동작

⇒  고압케이블 실드접지 분리(자체 보수예정)

3. 관리본관동 누전차단기 미설치

○  L-B1좌 1번, 지하PVC반 2번 누전차단기 미설치

⇒  배선용차단기를 누전차단기로 교체(자체 보수예정)

4. 관리본관동 일반전원과 비상전원 격벽 미설치

○  일반전원과 비상발전기 전원 격벽 미설치

⇒ 2015년 전기설비 보수공사(연간단가)업체 의뢰 설비보완

5. 관리본관동 P-R분전반 상부 개구부로 창문 개방시 빗물유입

○  P-R 분전반 상부 개구부로 창문 개방시 빗물유입

⇒ 분전반 상부 개구부 막음조치(자체 보수예정)

6. 전염소투입동 전선용량부족 MCCB 50A 차단기에 2.5㎟ 사용

○ 차단기 2차 전선은 10㎟이상 또는 차단기 20A로 교체

⇒ 차단기 2차 전선을 10㎟이상 또는 차단기 20A로 교체(자체 보수예정)

7. 활성탄흡착지동(LP-3좌6번, 우5번) 절연불량

○  절연저항 기준치(0.2㏁) 이상 개수

⇒ 선로 절연저항 측정하여 선로보수(자체 보수예정)

8. 사여과지 중앙(1층)분전반 좌1번 MCCB 50A 교체

○  배선용차단기를 누전차단기로 교체

⇒ 누전차단기(2P20A)로 교체(자체 보수예정)

Ⅶ		향후계획 및 행정사항

❍ 지적사항 조속 보수예정

❍ 2015년 전기설비 보수공사(연간단가)업체 의뢰하여 보수

❍ 전기안전진단 결과 보고서 제출(한국전기안전공사)

❍ 전기안전진단 수수료 납부(한국전기안전공사)

붙임 : 1. 훈련 및 안전진단 활동사진 1부

2. 위기대응훈련 및 전기설비 안전진단 추진계획 1부

3. 관련자료 1부. 끝.