□ 여의도동 27-2번지 업무시설 환경영향평가(본안) 검토 의견

< 연료전지 >

○ 신·재생에너지원별 단위 에너지생산량 및 원별 보정계수에서 연료전지 단위 에너지생산량 산정 기준 가동률은 약 12.8%

- 한국에너지공단 고시 기준 PEMFC 단위 에너지생산량: 7,415kWh/kW·년

- 카탈로그 값 기준 PEMFC 시간 당 에너지 생산량: 6.63kWh

= 1kWh + 12,000kcal/2,130(kcal/kWh)

- 열·전기 이용률 100% 가정, 단위 에너지생산량 기준 가동률: 12.8%

= 1kW × 7,415kWh/kW·년 ÷ (6.63kWh/h × 24h/일 × 365일/년)

○ 도시 내 연료전지에 사용되는 수소를 도시가스 개질로 만드는데, 연료전지 가동 실익에 비해 도시가스 비용 과다로 실 가동률이 낮은 경향이 있음

- 실 가동률 = (실 가동용량/전체 설치용량) × (실 가동시간/8,760시간)

- 일부 환경영향평가 사업의 경우, 사후환경영향 조사 대응 용도로 전체 설치용량 중 10~20%만 운영 사례(실가동률 1% 미만)

○ 환경영향평가에 따른 영향저감 방안의 실질적인 효과를 내기 위해 연료전지의 실 가동률이 중요하므로, 건물 특성에 맞는 사후환경영향 조사 시 적용할 실 가동률 기준을 제시하고, 사후환경영향 조사 결과 실 가동률이 기준 이하 시, 실 가동률을 올리기 위한 방안 및 대안 제시 계획이 포함된 사후환경영향 조사계획 수립 필요

- 본 사업의 연료전지 온실가스 저감효과 산정 기준(표 6.1.3-30), 본 환평 본안에서 설정된 실 가동률은 8.3%(일일 2h 가동)

- 예시: 연료전지 실 가동률 향상을 위한 전문가 진단 실시 계획,

현장 상황에 따라 연료전지 가동이 어려울 경우, 환경영향평가 시 산정된 온실가스 저감 효과에 준하는 에너지효율 개선사업 대안 마련 계획 등

< 집광채광: 실내루버 >

○ 건물 관리자가 관리·운영하는 타 신재생에너지 설비와 달리, 건물 내부에 설치되어 건물 관리자의 관리·운영이 어려운 실내루버는 그 관리가 가장 중요한 사안으로 설비 유지관리 대책 필요

- 실내루버는 건물 이용자가 쉽게 접근·접촉이 가능한 위치에 설치되어 기능 저하·손상 우려가 크고, 분양·임대 시 개별 내부 인테리어 등으로 철거·손상될 여지가 크므로, 사후환경영향 조사 시 설비 철거·손상 여부 확인 및 복원 대책 강구 필요

- 실내루버가 효과적으로 조명에너지를 줄이려면, 실내루버가 반사되는 천장 구역에 일정 조도량 이상 빛 반사 시 주변 LED조명이 꺼지도록 빛 감지 센서 설치, 루버 반사구역 맞춤형 조명 스위치 구역 구분 및 해당 구역 조명제어의 BEMS 제어 시스템 연계 등 운용 방안 같이 수립 필요

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 지역 에너지 계획 관련 자료작성 및 정책자료에 활용하기 위해, 준공 후 조사 시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보 협조