문서번호	급수설비과-7662
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
협조

역류방지밸브 설치 관련 긴급회의 결과보고

2014. 12.

급수부

급수설비과

역류방지밸브 설치 관련 회의 결과보고

역류방지밸브 설치 실적과 관련하여 담당과장 회의를 개최하고   결과를 보고드림

Ⅰ		회 의 개 요

❍ 일 시 : ʼ14년 11월 27일(목) 10:00 ~ 12:00 ❍ 장 소 : 본부 4층 회의실 ❍ 참석대상 - 본 부 : 급수부장, 급수설비과장, 계측관리과장 계량기 만기교체 담당 주무관 - 수도사업소 : 현장민원과장 ❍ 회의 내용 : 역류방지밸브 설치 저조에 대한 대책마련

Ⅱ		회 의 내 용

역류방지밸브 설치 부진 사유 및 문제점

❍ 업체 작업자의 작업기피

- 역류방지밸브 설치 시 소출수 민원이 많아 제거 인력 재투입으로 인한 작업기피

( 교체원이 수압에 대한 정보가 없고 수압 등을 체크할 시간이 부족함)

- 수압부족, 관노후 등의 민원발생 요소가 내재된 수전의 교체 기피 등

❍ 역류방지밸브 설치 단가 낮음

: 만기계량기 교체단가에 비해 역류방지밸브 설치단가 비율이 너무 낮음

❍ 역류방지밸브 성능부족 및 고장으로 인한 민원발생

: 역류방지밸브 설치 2 ~ 3년 경과 후 카트리지 내부 스프링 탄성이 약화되어  유량부족으로 인한 소출수 민원 발생

❍ 소출수 등 민원으로 역류방지밸브 철거한 수용가에 대한 데이터 관리가 안됨

(역류방지밸브 설치 불가 보고사항에 대한 사후 점검 미흡)

❍ 현재 국내에 역류방지밸브에 대한 내용연수가 정해지지 않아 기설치(만기교체시기 도래)된 역류방지밸브에 대해 교체여부가 결정되지 않음

( ‘15년에 조달청에서 검토할 예정임)

역류방지밸브 설치관련 개선사항

❍ 역류방지밸브 설치 단가비율 조정필요

: 만기계량기 교체용역 단가 산정시 계량기와 역류방지밸브 설치단가 비율 조정필요( 계측관리과 : ‘15년 단가 산정시 단가비율을 심도있게 검토예정)

❍ 역류방지밸브의 성능향상 및 카트리지 방식개선 필요

- 기존 역류방지밸브 카트리지 내 스프링의 녹슬지 않는 재질 및 성능향상 재검토

- 카트리지 내 스프링을 대체하여 장시간이 지나도 성능을 유지할 수 있는 자재 도입을 검토

❍ 역류방지밸브 설치목표 대상 및 예산 조정 필요

: 만기계량기 교체 대상 중 기설치 부분, 수압부족, 내부배관 노후 등을 제외하고 사업소별 실정을 고려해서 산정

❍ 역류방지밸브 설치관련 세부적인 작업 매뉴얼 작성 필요

❍ 만기계량기 교체시 역류방지밸브를 설치하도록 민간위탁 업체에 대한 철저한 감독이 필요

- 역류방지밸브를 명확한 사유 없이 설치하지 않는 사례가 없도록 종사원 교육 실시

- 미설치 시 명확한 사유를 제출토록 감독체계 확립

❍ 역류방지밸브 설치 관리부서 일원화

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 사업소 현장민원과

- 연말까지 역류방지밸브 설치 및 집행 실적을 최대한 달성할 수 있도록 업체독려

- 만기계량기 교체업체에 설치가 불가한 수용가를 제외하고는 반드시 역류방지밸브 설치할 수 있도록 교육실시(고객지원시스템상 미설치 사유 작성 철저)

- ‘15년도 만기계량기 교체 대상 중 역류방지밸브 설치목표를 사업소 실정에 맞게 설정 후 본부보고

❍ 계측관리과 : ‘15년도 만기계량기 교체용역 단가 산정시 계량기와 역류방지밸브 설치단가 비율 조정 적극 검토반영

❍ 급수설비과

- 이중스프링식 역류방지밸브 카트리지 내 스프링 재질 및 성능향상 재검토

- 역류방지밸브 신규 자재 적용검토(비스프링식)

- 역류방지밸브 설치관련 세부작업 매뉴얼 작성검토

- 15년 조달청에서 내용년수가 결정되면 적용여부검토

붙   임  1. 검토의견서 1부.

2. 회의 참석자 명단 1부. 끝.