설비명		지적내역	보완대책	관련법규
소화기구		1.소화기 충압불량 -1층 편의점내, 지하5층E/V실앞 2.소화기미비치 -2층 상가소유자협의회, 상가운영위원회 -지하7층 식당	교체요함 비치요함	NFSC101제4조
소화설비	스프링클러 설 비	1.10층 알람밸브 압력스위치 선로 분리상태 2.1층 복도(화장실있는곳) 헤드미설치(4개) 3.지하1층 방재실앞 복도 헤드 미설치 4.지하1층 네일아트 복도 헤드 출입문 으로부터 10Cm이상 이격요함 5.지하5층 프리액션밸브 템퍼스위치불량 6.프리액션밸브 감지기 미설치 -지하5층E/V앞 A감지기,안쪽실B감지기 -지하7층 사무실B감지기 7.프리액션밸브 감지기 불량 -지하3층E/V앞 A감지기 -지하3층 펌프실앞 (3개소) -지하3층주차장에서 지하4층 내려가는곳 -지하7층 위생분리집하장내 A,B감지기 -지하7층 식당옆 감지기(2개소) 8.주1펌프 성능시험배관 유량계 누수(옥내소화 전과 겸용)	정비요함 설치요함 이격요함 교체요함 설치요함 교체요함 교체요함	NFSC103제6조 NFSC103제10조 NFSC103제8조 NFSC103제9조 NFSC103제8조
경보설비	자동화재 탐지설비	1.계단및복도에 열감지기(차동식)설치되어있음 (연기감지기로 교체요함) -A계단 18층,13층,6층,지하4층 -6층복도 2.지하1층(디에이홀내)감지기 감열부탈락(무대 중앙 스피커 있는곳) 3.감지기 불량 -지하1층(디에이홀)주출입구 -지하2층 디에이홀내 무대 정면및우측(4개) 4.지하1층 디에이홀내 무대우측 감지기선로 저전압(15V) 5.발신기 위치표시등 커버탈락 -디에이홀내 지하1층(2개소),지하2층(1개소)	교체요함 교체요함 교체요함 정비요함 설치요함	NFSC203제7조 NFSC203제9조

역삼아르누보씨티 지적내역

피난설비	유도등	1.피난구유도등 점등불량 -14층B계단 전실,13층 E/V실 -1층 로비4개소,1층 비즈니스룸 -지하1층 디에이홀내 격리실 3개소 -지하1층 전실 -지하2층(디에이홀)주방 -지하7층 A구역 전실(2개소),주방 출입구 2.유도등 예비전원불량 -옥탑층 공조실 피난구유도등 -15층,13층 복도 통로유도등 -지하7층 주차장 통로유도등 4.5층~지하7층 B계단 전체 유도등 연동불량	교체요함 교체요함 연동요함	NFSC303제9조 NFSC303제9조
	비상조명등	1.디에이홀내 룸 휴대용비상조명등 미비치(2개)	비치요함	NFSC304제4조
소화활동설비	제연설비	1.댐퍼연동불량 -18층 급기및배기 -12층 비상용승강기 승강장 급기 -지하7층 E/V실 배기(날개불량)	정비요함	NFSC501A제7조
기타설비	방화문 방화셔터	1.4층 방화셔터 기동불량(자동,수동) 2.4층 방화셔터 감지기동작시 수신반에 미확인3..지하1층 디에이홀 방화문 연동불량 4.지하1층 디에이홀 영상음향차단장치 미설치	정비요함	자동방화셔터 및 방화문
	비고	1.3층~10층 완강기 설치된곳 강화유리 파괴용 망치 비치요함(층별2개)	비치요함	권장사항