신내시티프라디움 연결송수관 점검 결과

□ 점검일시 : 2023. 2. 16. (목)15:00 ~

□ 점검장소 : 공동주택 103동 27층

□ 점검내용

❶ CAFS 펌프차 및 성능개선 펌프차 단독 방수시 방수압 측정

❷ 성능개선 펌프차 + 탱크차 중계 방수시 방수압 측정

□ 점검결과

(펌프차 단독 방수)

구분	신내P(CAFS)	피토게이지	소요시간	비고
22층	10㎏/㎠	3.5㎏/㎠	1분 25초
22층	15㎏/㎠	10.0㎏/㎠	1분 27초
31층	20㎏/㎠	13.0㎏/㎠	1분 30초	22층에서 45mm수관 3본 연장

훈 련 사 진