[별지 제1호 서식]<개정 2014.6.20., 개정 2015.12.18>

연구개발신청서

(제 4조 관련)

연구개발 과제명	국 문 : 수질 지표 항목으로 입자수 적용 타당성 연구
	영 문 : A Study on applicability of particle count by selection of water quality index items
연구 책임자1	소 속	먹는물분석과				직명
	성 명	정종순					지방환경연구사
연구 책임자2	소 속	암사정수센터				직명
	성 명	송만식					지방공업연구사
연구 참여자	연구원				3명	공동 연구원	2명
연구개발비	1차 년도		2차 년도	3차 년도	합계	연구개발 기간	1년 (2018 년 ~ 2018년)
	0천원		0천원	0천원	0천원
연구개발 업무 규정 제4조의 규정에 의거 연구개발 신청서를 제출합니다. 2017 6 월 일 연구책임자 정종순 붙임 : 연구개발계획서 1부 서울특별시 서울물연구원 연구개발심의위원장 귀하

【별지 제1호 서식】첨부물 <개정 2014.6.20.>

연구개발계획서

1. 연구개발 목적 및 필요성

○ 먹는물수질기준항목 중 탁도는 심미적 영향물질로 수중에 존재하는 입자에 대해 간단한 수치를 제공할 뿐 물질의 구체적인 정보를 제공하지 못함

○ 선진 외국의 경우 정수에서 탁도 등 입자수 검출은 병원성 미생물인 지아디아 및 크립토스포리디움의 검출 개연성이 높다고 보고 탁도가 아닌 입자수를 통해 수질관리를 1980년대 설정 운영해 오고 있음

○ 우리나라도 먹는물 수질기준항목은 아니지만 감시항목 차원에서 서울시에서 정수처리공정의 마지막 단계인 정수에서 어느 정도 가이드 라인을 제시하여 정수처리 공정에 참고하고 있음

○ 이에 따라 탁도를 대체할 수 있는 새로운 항목선정으로 수중의 입자계수를 계량, 정량할 수 있는 입자수가 수질항목 대안으로써 구제적인 수질정보를 제공할 수 있다고 판단되며 향후 먹는물 수질기준항목 설정시 기초자료로 활용

2. 국내외 연구개발사

○ 입자계수기를 이용한 정수처리공정 평가(문성용, 경남대학교 토목환경공학부)

- 낙동강 수계 C, B 정수장의 공정별 응집, 침전 공정에서 탁도 및 입자수 제거율이 높았고 침전수 입자수는 2~7, 7~20㎛ 크기는 제거율이 다소 떨어지지만 20㎛ 이상에서는 침전효율이 높았음

○ 입자크기분포 측정을 통한 물환경 탐구(임윤정, 한국교원대학교 대학원)

- PSD는 빗물, 하천수, 호소수, 지하수, 해수 등 다양한 물환경에 따라 차이가 있으며 수질특성과 환경조건에 따라 변화하였음.

※ 입자크기분포(PSD, Particle Size Distribution)

○ 여과수질 지표로서의 입자크기 분포함수의 β값(박진아, 서울특별시보건환경연구원,)

- 여층의 깊이, 여재의 유효경의 비, 여재 크기를 변화시킨 입자분포는 입자크기분포함수 β값은 3.1~4.3으로 탁도가 0.1 NTU 이상시 3.6~4.5 으로 약간 높아 작은 입자는 누출이 있는 것을 확인

3. 연구개발 기간

○ 2018년 1월~2018년 12월(총1년)

4. 연구개발 참여자 : 3명

구 분	소 속	성 명	담당업무
연구책임자	먹는물분석과	정종순	상수원, 취수원 수질조사
연구원	암사정수센터	송만식	정수 수질조사
연구원	먹는물분석과	정일용	정수 수질조사

5. 연구개발 내용 및 방법

○ 연구개발내용

- 서울시 정수센터 정수의 입자수 및 탁도 분포도 연구조사

· 6개 정수센터(광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포) 정수에 대한 입자수 및

탁도 분포도 조사 및 연구

그림1. 병물아리수 탁도 및 입자수 분포도 현황

- 입자수 대한 정수처리 공정별 제거율 및 거동연구

· 암사정수센터의 원수, 혼화수, 응집수, 침전수, 여과수, 정수에 대한

입자수의 제거율 및 분포도 연구조사

- 공정별 중 침전수의 수심에 따른 입자수 분포도 연구조사

· 암사정수센터 침전수를 중심으로 수심에 따른 입자수 분포도 연구조사

- 병물아리수 및 먹는샘물의 입자수 분포도 연구조사

· 영등포정수센터에서 생산 중인 병물아리수와 시중에 시판중인 먹는샘물에

대해 입자수 분포도 연구조사

- 장마철 고탁도 유입시 및 갈수기 조류발생시 입자수 연구조사

· 평시와 비교하여 입자수 분포도 연구조사

- 수질항목간 상관성 연구

· 입자수, 탁도, TOC 및 UV254 등 수질항목의 상관성 연구

- 세부추진일정

월별 내용	2018년도
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
관련자료 조사
연구과제 수행
연구결과 보고서 (중간, 최종) 작성

○ 분석항목

- 현장항목 2항목(수온, pH)

- 실험실항목 4항목(입자수, 탁도, TOC, UV254)

6. 기대효과 및 활용방안

○ 정량적인 수치만 제공하는 탁도 보다 정량적이고 정성적인 정보제공인 입자수로

수돗물 신뢰성 향상

○ 정수센터 수질관리 항목을 탁도에서 입자수로 전환하여 안전하고 깨끗한 수돗물 공급에 기여

○ 향후 관련기관에서 입자수에 대한 수질항목 기준설정 및 선정시 기초자료 및 참고

자료로 활용

7. 소요예산

○ 연도별 소요예산 : 비예산