양재 안전센터 연구과제 제안서

1		연구과제 제목 : 소방용수 보온

소 속	서초소방서 양재119안전센터
계 급	지방소방장
성 명	최 장 호
연 구 필요성	○ 화재시 신속한 화재진압을 위한 소방용수 확보 ○ 동절기 기온급강하로 인한 소방용수 동결 ○ 매년 돌변하고 있는 기후변화
현실태 (문제점)	○ 지하식 소화전의 경우 스탠드파이프를 이용하여 신속한 소방용수 확보를 위하여 관구를 지면과 1m 이내로 높게 설치 - 이에따라 맨홀깊이도 깊지 않아 기온급강하시 맨홀 내부 동결 ○ 지하식 소화전의 경우 관구가 1m이내 대상 보온 - 보온재료 이용하여 맨홀내부 관구를 덥는 형식의 보온으로 맨홀뚜껑 손잡이의 틈새로 냉기가 맨홀내부로 인입되어 내부 동결 - 겨울철 그늘진 곳은 맨홀뚜껑이 얼어 1m 이내의 맨홀 바닥까지 동결 ○ 지상식 소화전의 1m 이내의 제수변도 그늘진 곳에서는 배관 및 지면 동결
해결방안	○ 상수도 계량기 보온처럼 소화전 맨홀규격과 같은 스치로폼재질로 하여 외부의 냉기가 맨홀로 인입하지 않게 설치 ○ 지하식 소화전의 맨홀을 깊게 하여 소화전 관구를 지면과 1m 이상되게 설치하면 맨홀내부의 지열로 인한 동파 방지 예방 ○ 현재 사용하고 있는 스탠드파이프 규격을 길이를 변경하여 제작
기대효과	○ 겨울철 신속한 소방용수 확보에 기여 ○ 소방용수 동파에 따른 예산 절약
연구건의 또는 소방정책 건의사항	○ ○ ○
기타	○ ○ ○