문서번호	연구지원부-7126
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
협 조
	★주무관

연구원 노후 축전지 정비 계획

2014.  08.

보건환경연구원

(연구지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

연구원 노후 축전지 정비 계획

연구원 내 노후 축전지를 적기에 정비하여 비상상황 발생 시 해당 설비가 정상적으로 동작할 수 있도록 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		개 요

연구원 노후 축전지 사용현황

구 분	위 치	규 격	제조사	수량	설치일	상태
교환기	연구지원부 방 송 실	JBT200 12V 200AH	제이엔티이앤지	4	‘09.6	불량
비상 방송용		SLD40-12 12V 40AH	솔라이트	2	˝	˝
특수공조기조작전원	신 관 기계감시반	HT-Ca26 12V 26AH	델 카	16	‘11.2	˝
본관전기실 큐비클전원	본 관 전 기 실	ITX200 12V 200AH	ATLAS	9	‘10.11	˝

Ⅱ		문 제 점

전화교환기 및 비상방송설비의 축전지가 노후될 경우 충·방전 특성이

비정상적으로 불량하게 되고, 비상발생 시 충분한 출력전압을 유지하지

못하거나, 급격히 방전되어 버리는 등의 문제가 발생할 수 있음.

Ⅲ		정비계획

정비대상

❍ 전화교환기 및 비상방송용 축전지

- 전화교환기용 축전지 : 4대

- 비상방송용 축전지 : 2대

※ 특수공조기 조작전원용 축전지 정비는 해당관리부서 처리

정비방법 : 현재 사용중인 동일한 축전지 구매 및 교체

❍ 축전기 교체작업 : 시설관리원 직영처리

소요예산 : 1,958천원

❍ 축전지 구매 : 1,958천원

- 전화교환기용 축전지 : 1,600천원(400,000원×4대)

- 비상방송용 축전지 180천원(90,000×2대)

- 부가세 : 178천원

❍ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적 운영, 연구 및 전문훈련강화,               청사시설유지관리, 공공운영비

Ⅳ		향후계획

본관 전기실 큐비클 조작용 축전지의 교체 필요성이 있으나, 향후 연구원

전력공급방식 변경공사 진행에 따라 교체 추진.

신관 UPS전원용, 본관 네트워크 전산장비전원용, 본관 및 신관 발전기 기동용

축전지는 현재까지 양호한 상태이나, 향후 주기적으로 점검하여 교체주기에

맞추어 정비.

붙임  축전설비 교체 견적서 각 1부.  끝.