연도별 시설물 보수‧보강 현황

1.  2015년 시설물 보수대상(334,962천원)

가. 토목시설물(131,377천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
착수정	백태	표면처리	m2	36	45.36	1,633	단기
가성소다 탱 크	균열(0.3mm이상)	주입보수	m	40	4.20	168	단기
	백태	표면처리	m2	36	16.51	594	단기
	철근노출	단면복구(Ⅱ)	m2	215	0.16	34	단기
약품탱크	균열(0.3mm이상)	주입보수	m	40	13.32	533	단기
	철근노출	단면복구(Ⅱ)	m2	215	9.28	1,995	단기
혼 화 지	백태	표면처리	m2	36	7.10	256	단기
	박리/박락/파손	단면복구(Ⅰ)	m2	182	0.02	4	단기
	철근노출	단면복구(Ⅱ)	m2	215	2.88	619	단기
	강재부식	재도장	m2	35	21.00	735	단기
침전지	균열(0.3mm이상)	주입보수	m	40	26.22	1,049	단기
	백태	표면처리	m2	36	1600.33	5,772	단기
	박리/박락/파손	단면복구(Ⅰ)	m2	182	21.67	3,944	단기
	철근노출	단면복구(Ⅱ)	m2	215	3.36	722	단기
여과지	백태	표면처리	m2	36	55.16	1,986	단기
	철근노출	단면복구(Ⅱ)	m2	215	0.06	13	단기
	누수	방수공법	m2	387	20.16	7,802	단기
공동구	균열(0.3mm이상)	주입보수	m	40	5.88	235	단기
	백태	표면처리	m2	36	11.28	406	단기
	누수	방수공법	m2	387	14.28	5,526	단기
	체수	집수정설치	EA	5,000	2	10,000	단기
	철근노출	단면복구(Ⅱ)	m2	215	6.04	1,299	단기
정수지	재료분리, 균열, 박리박락	표면처리 단면복구	m2	182	232.2	42,260	단기
순 공사비 계 ①						87,585
제 경 비(①)×50%)						43,792
총 공사비						131,377

나. 건축시설물(200,000천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
여과지	천장도장,박리박락	재도장	m2	24	5,500	132,000	단기
순 공사비 계 ①						132,000
제 경 비(①)×50%)						68,000
총 공사비						200,000

다. 옹벽시설물(3,585천원)

구 분	손상종류	보수방안	수 량			단 가	순공사비 (천원)	우선순위
			손상	보수	단위
옹 벽	균열(0.3mm미만)	표면처리	0.20	0.24	㎡	36	9	단기
	누 수	배수공설치	7	7	EA	80	560	단기
	백 태	표면처리	0.20	0.24	㎡	36	9	단기
	파 손	단면복구	0.04	0.05	㎡	182	9	단기
	배수로설치	배수로설치	-	60.00	m	30	1,800	단기
순 공사비 계①							2,387
제 경 비(①)×50%)							1,198
총 공사비							3,585

2.  2016년 시설물 보수대상(807,983천원)

가. 토목시설물(237,983천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
착수정	균열(0.3mm미만)	표면처리	m2	36	0.54	19	중기
	망상균열	표면처리	m2	36	0.96	35	중기
	재료분리	단면복구(Ⅰ)	m2	182	0.54	98	중기
	박리/박락/파손	단면복구(Ⅰ)	m2	182	0.05	9	중기
	도장박리/박락	재도장	m2	14	42.62	597	중기
	타일들뜸/파손	타일 재시공	m2	35	116.64	4,082	중기
	파이프보호덮개파손	재설치	m	25	3.00	75	중기
가성소다탱크	균열(0.3mm미만)	표면처리	m2	36	2.52	91	중기
	망상균열	표면처리	m2	36	3.40	122	중기
	재료분리	단면복구(Ⅰ)	m2	182	0.18	33	중기
	몰탈들뜸/박리/박락/파손	몰탈 재시공	m2	21	0.12	3	중기
	도장박리/박락	재도장	m2	14	41.60	582	중기
약품탱크	균열(0.3mm미만)	표면처리	m2	36	16.49	594	중기
	망상균열	표면처리	m2	36	1.37	49	중기
	박리/박락/파손	단면복구(Ⅰ)	m2	182	1.37	249	중기
	도장박리/박락	재도장	m2	14	8.45	118	중기
	배수관 파손	재시공	m	25	1.40	35	중기
혼화지	몰탈균열	퍼티공법	m2	11	120.60	1,327	중기
	망상균열	표면처리	m2	36	0.96	35	중기
	몰탈들뜸/박리/박락/파손	몰탈 재시공	m2	21	0.24	5	중기
	도장박리/박락	재도장	m2	14	6.17	86	중기
	타일들뜸/파손	타일 재시공	m2	35	0.16	6	중기
침전지	균열(0.3mm미만)	표면처리	m2	36	55.59	2,001	중기
	몰탈균열	퍼티공법	m	11	32.52	358	중기
	망상균열	표면처리	m2	36	1.80	65	중기
	몰탈들뜸/박리/박락/파손	몰탈 재시공	m2	21	25.38	533	중기
	도장박리/박락	재도장	m2	14	129.68	1,816	중기
	타일들뜸/파손	타일 재시공	m2	35	1.98	69	중기
	출입문 유리파손	재설치	EA	50	1	50	중기
	소 계					13,142

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
여과지	균열(0.3mm미만)	표면처리	m2	36	0.78	28	중기
	망상균열	표면처리	m2	36	1.20	43	중기
	박리/박락/파손	단면복구(Ⅰ)	m2	182	2.71	493	중기
	도장박리/박락	재도장	m2	14	104.99	1,470	중기
	부식	재도장	m2	35	0.22	8	중기
	타일들뜸/파손	타일 재시공	m2	35	7.12	249	중기
정수지	균열(0.3mm미만)	표면처리	m2	36	8.85	319	중기
	재료분리	단면복구(Ⅰ)	m2	182	0.66	120	중기
	박리/박락/파손	단면복구(Ⅰ)	m2	182	5.68	1,034	중기
	실런트 손상	재시공	m	35	5.76	202	중기
	거푸집미제거	제거	EA	10	7	70	중기
	신축이음이격	충진재보충	m	50	11.52	576	중기
	재료분리, 균열, 박리박락	표면처리 단면복구	m2	182	232.2	145,513	중기
순 공사비 계 ①		13142+141,351				158,655
제 경 비(①)×50%)						79,328
총 공사비						237,983

나. 건축시설물(570,000천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
관리본관	균열(0.3mm이상)/건식	주입보수	m	40	6.40	256	1순위 (구조체)
	균열(0.3mm미만)/습식	주입보수	m	58	65.50	3,799	″
	철근노출및콘크리트박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	215	0.06	13	″
	균열(0.3mm미만)/건식	표면처리	m	36	35.50	1,278	2순위 (구조체)
	콘크리트박락(재료분리)	단면보수(Ⅰ)	㎡	182	0.10	18	″
	누수흔적 및 백태	표면처리	㎡	36	0.89	32	″
	천장누수	방수보수 (3층바닥)	식	6,900	1	6,900	1순위 (비구조체)
여과지	균열(0.3mm미만)/건식	표면처리	m	40	0.40	16	2순위 (구조체)
	균열(0.3mm미만)/습식	주입보수	m	58	5.10	296	1순위 (구조체)
	콘크리트박락(재료분리)	단면보수(Ⅰ)	㎡	182	0.17	31	2순위 (구조체)
	누수흔적 및 백태	표면처리	㎡	36	31.37	1,129	2순위 (구조체)
	강판보강 표면부식	방청+재도장	㎡	215	2.88	619	1순위 (구조체)
	옥상방수 및 균열보수	도장 및 표면처리	m2	96	3,500	350,812	중기
염소투입실	누수흔적 및 백태	표면처리	㎡	36	17.15	617	2순위 (구조체)
	강판보강 표면부식	방청+재도장	㎡	215	1.00	215	1순위 (구조체)
	소 계					366,031

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비	우선순위
회수조	균열(0.3mm미만)/건식	표면처리	m	36	7.70	277	2순위 (구조체)
오니탈수기실	누수흔적 및 백태	표면처리	㎡	36	39.58	1,425	2순위 (구조체)
	강판보강 표면부식	방청+재도장	㎡	215	2.93	630	1순위 (구조체)
	계단논슬립 파손및탈락	논슬립 설치	m	56	45.6	2,554	1순위 (비구조체)
	균열(0.3mm미만)/건식	표면처리	m	36	10.10	364	2순위 (구조체)
	누수흔적 및 백태	표면처리	㎡	36	20.18	726	2순위 (구조체)
	강판보강 표면부식	방청+재도장	㎡	215	26.32	5,659	1순위 (구조체)
약품투입실 (2호)	균열(0.3mm미만)/건식	표면처리	m	36	3.40	122	2순위 (구조체)
	균열(0.3mm미만)/습식	주입보수	m	58	2.60	151	1순위 (구조체)
	누수흔적 및 백태	표면처리	㎡	36	12.13	437	2순위 (구조체)
	강판보강 표면부식	방청+재도장	㎡	215	6.24	1,342	1순위 (구조체)
수배전반실 (구변전실)	철근노출및콘크리트 박락	단면보수(Ⅱ)	㎡	215	0.34	73	단면보수(Ⅱ)
	누수흔적 및 백태	표면처리	㎡	36	5.80	209	표면처리
순 공사비 계		366,031 + 13,969				380,000
제 경 비(①)×50%)						190,000
총 공사비						570,000

3.  2017년 시설물 보수대상(209,410천원)

가. 토목시설물(126,910천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
정 수 지	재료분리, 균열박리박락	표면처리 단면복구	m2	182	232.2	84,606	중기
순 공사비 계 ①						84,606
제 경 비(①)×50%)						42,304
총 공사비						126,910

나. 관로시설물(22,500천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
원수도수 분기밸브실	미장균열 (0.3mm이하)	실런트 퍼티	m	11	8.52	93
	재료분리	단면복구공법(Ⅰ)	㎡	182	0.72	131
전염소 인젝터실	도장박리	재도장	㎡	14	6.0	84
착수정 제수밸브실	미장균열 (0.3mm이하)	실런트 퍼티	m	11	8.16	89
	관주변누수	지수주입	㎡	217	6.7	1,453
	관부식	녹제거 및 도장보수	㎡	200	13.44	2,688
청담유량계실	미장균열 (0.3mm이하)	실런트 퍼티	m	11	32.64	359
	관부식	녹제거 및 도장보수	㎡	200	4.8㎡	960
우면산유량계실	미장균열 (0.3mm이하)	실런트 퍼티	m	11	10.80m	118
	관부식	녹제거 및 도장보수	㎡	200	6.72	1,345
	조개류 퇴적	준설(청소)	m3	50	153.60	7,680
순 공사비 계						15,000
제 경 비(①)×50%)		① × 50%				7,500
총 공사비		≒ ① + ② (천원이하 절삭)				22,500

다. 건축시설물(60,000천원)

구 분	손상종류	보수방안	단 위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
관리본관	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	49.70	547	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	7.90	95	″
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	7.49	262	″
	망상균열	표면처리	㎡	6	1.53	9	″
여과지	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	326.30	3,589	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	147.60	1,771	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	138.09	4,833	3순위 (비구조체)
	망상균열	표면처리	㎡	6	16.43	99	3순위 (비구조체)
	균열(0.3mm미만)/건식	표면처리	m	40	221.92	8,877	2순위 (구조체)
	소 계					20,082

구 분	손상종류	보수방안	단 위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
염소투입실	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	112.50	1,238	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	27.60	331	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	17.54	614	3순위 (비구조체)
회수조	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	2.20	24	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	8.80	106	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	44.63	1,562	3순위 (비구조체)
약품투입실(2호)	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	29.90	329	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	79.50	954	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	91.5	105.03	3,660	3순위 (비구조체)
약품투입실 (1호)	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	84.20	926	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	202.80	2,434	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	66.12	2,314	3순위 (비구조체)
오니탈수실	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	83.60	920	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	29.00	348	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	25.11	879	3순위 (비구조체)
	망상균열	표면처리	㎡	6	5.29	32	3순위 (비구조체)
관사	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	82.70	910	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	44.70	536	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	10.50	368	3순위 (비구조체)
방위본부 (어린이홍보실)	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	60.90	670	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	19.00	228	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	3.81	133	3순위 (비구조체)
수배전반실 (구변전실)	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	3.60	40	3순위 (비구조체)
	접합부 이격(균열)	메꿈식보수 (탄성)	m	12	10.30	124	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	0.79	28	3순위 (비구조체)
정문경비실	비내력벽 균열	메꿈식보수 (접착용)	m	11	14.30	157	3순위 (비구조체)
	도장박리, 박락(벽체/슬래브)	재도장	㎡	35	1.50	53	3순위 (비구조체)
순 공사비 계 ①		20,082+ 16,671+3247=				40,000
제 경 비(①)×50%)						20,000
총 공사비						60,000

4. 2018년 시설물 보수대상(2,126,910천원)

가. 토목시설물(126,910천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
정 수 지	재료분리, 균열박리박락	표면처리 단면복구	m2	182	232.2	84,606	중기
순 공사비 계 ①						84,606
제 경 비(①)×50%)						42,304
총 공사비						126,910

나. 관로시설물(2,000,000천원)

구 분	손상종류	개선방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
원수도수로 이중화사업	외곽 원수밸브 고장 도수로 정비불가	이중 도수로 설치	m	4,445	450	1,333,333	장기
순 공사비 계						1,333,333
제 경 비(①)×50%)		① × 50%				666,667
총 공사비		≒ ① + ② (천원이하 절삭)				3,333,333

5. 2019년 시설물 보수대상(126,910천원)

가. 토목시설물(126,910천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
정 수 지	재료분리, 균열박리박락	표면처리 단면복구	m2	182	232.2	84,606	중기
순 공사비 계 ①						84,606
제 경 비(①)×50%)						42,304
총 공사비						126,910

6. 2020년 시설물 보수대상(126,910천원)

가. 토목시설물(126,910천원)

구 분	손상종류	보수방안	단위	단 가	보수물량	순공사비 (천원)	우선순위
정 수 지	재료분리, 균열박리박락	표면처리 단면복구	m2	182	232.2	84,606	중기
순 공사비 계 ①						84,606
제 경 비(①)×50%)						42,304
총 공사비						126,910