HV-1 부하개폐기(LBS) 최고 온도: 22.3(℃)				HV-2 계기용 변압 변류기 (MOF): 최고: 23.1(℃)
측정 부위: 18.0(℃)		측정 부위: 19.0(℃)		측정 부위: 20.4(℃)
HV-3 파워퓨즈(PF), 계기용변류기(CT) 최고: 28.8(℃)				HV-4 메인 진공차단기(VCB) 최고: 21.6(℃)
파워퓨즈: 18.9(℃)		변류기: 25.6(℃)		측정 부위 : 18.6(℃)
TR-1~3 전력용 변압기(TR) 최고: 72.4(℃)				LV-1, 4, 6 전력용 콘덴서 최고: 35.6(℃)
25.1(℃)	25.6(℃)		27.0(℃)	28.5(℃)	29.1(℃)	36.2(℃)
LV-1, 4, 6 자동절환장치(ATS) 최고: 21.9(℃)				무정전 전원공급 장치(UPS)		LV-R 정류기반
18.1(℃)	17.9(℃)		20.0(℃)	21.4(℃)	93.2(℃)	27.1(℃)

열화상 사진