HV-1 부하개폐기(LBS) 최고 온도: 27.1(℃)				HV-2 계기용 변압 변류기 (MOF): 최고: 28.3(℃)
측정 부위: 24.0(℃)		측정 부위: 24.9(℃)		측정 부위: 26.5(℃)
HV-3 파워퓨즈(PF), 계기용변류기(CT) 최고: 33.6(℃)				HV-4 메인 진공차단기(VCB) 최고: 27.2(℃)
파워퓨즈: 25.3(℃)		변류기: 28.5(℃)		측정 부위 : 24.1(℃)
TR-1~3 전력용 변압기(TR) 최고: 76.0(℃)				LV-1, 4, 6 전력용 콘덴서 최고: 42.5(℃)
31.0(℃)	30.0(℃)		30.1(℃)	38.5(℃)	41.8(℃)	42.5(℃)
LV-1, 4, 6 자동절환장치(ATS) 최고: 28.4(℃)				무정전 전원공급 장치(UPS)		LV-R 정류기반
26.2(℃)	27.4(℃)		28.4(℃)	37.4(℃)	99.4(℃)	28.4(℃)

열화상 사진