HV-1 부하개폐기(LBS) 최고 온도: 31.1(℃)			HV-2 계기용 변압 변류기 (MOF): 최고: 33.9(℃)
측정 부위: 28.7(℃)			측정 부위: 33.1(℃)
HV-3 파워퓨즈(PF) 최고: 33.3(℃)			계기용변류기(CT) 최고: 38.7(℃)
측정 부위 : 30.8(℃)			측정 부위 : 35.2(℃)
TR-1~3 전력용 변압기(TR) 최고: 80.8(℃)			LV-1, 4, 6 전력용 콘덴서 최고: 49.5(℃)
34.5(℃)	35.6(℃)	32.3(℃)	43.1(℃)	46.3(℃)	49.5(℃)
LV-1, 4, 6 자동절환장치(ATS) 최고: 34.2(℃)			무정전 전원공급 장치(UPS)		LV-R 정류기반
31.1(℃)	30.7(℃)	32.9(℃)	35.2(℃)	97.2(℃)	39.8(℃)

열화상 사진