열화상 진단 판정기준(예)

1. 3상 온도 비교법(정성적 방법)

가. 전기안전관리자 직무(산업통상자원부고시 제2018-266호, 2018. 12. 13.)

온 도 차	기 준
5℃ 이하	정 상
5℃초과 ～ 10℃	요 주 의
10℃ 이상	이 상

2. 전기 절연 재료의 내열 등급(절연 등급)

가. KS C IEC 60085:2007 전기절연-내열성 평과와 표시

※ EIM: Electrical Insulating Material(전기절연재료)

※ ATE: Assessed Thermal Endurance

기준 EIM이 특정응용분야에서 지니고 있는 충분한 사용 경험 온도(℃)에 해당하는 수치

※ RTE: Relative Thermal Endurance

대상 EIM의 끝점 도달 추정 시간이 EIM ATE와 동일한 온도에서 기준 EIM의 끝점 도달 추정 시간과 동일할 때의 온도(℃)에 해당하는 수치