염리종합사회복지관 건립공사 기본 및 실시설계VE 대안 채택 결과

	∙ VE워크숍 단계시 도출된 아이디어 및 기술검토를 통하여 대안반영 사항에 대하여 채택회의를 통해 최종 채택유무를 결정 ∙ 일시: 2019년 4월 29일(월) 오후 1시 / 서울시 서소문청사 계약심사과 9층 회의실 ∙ 참석자: 발주부서(마포구 복지행정과), 서울시 계약심사과 담당자(VE담당관), VE팀원(리더 및 분야별 VE팀원), 원설계사 분야별 담당자 등

1. 설계VE 아이디어 창출 및 평가 결과

평가 구분	① 대안반영: 비용절감 및 성능향상을 통한 가치향상이 기대되는 아이디어로써 VE제안으로 실시설계 반영
	② 설계보완: 경미한 설계변경 및 설계 오류 및 누락/불일치 등으로 인한 설계도서 단순 보완사항
	③ 실시설계검토: 기본(중간)설계단계에서 반영여부 결정이 어려운 사항으로써 실시설계단계에서 세부적으로 검토하여 반영유무 결정
	④ 미반영: 현 단계에서 설계의 적용이 어렵거나, VE조직간(발주부서,VE팀,설계사) 협의를 통해 기각처리한 아이디어

아이디어 평가 결과

							→
구분	건축/구조	기계/소방	전기	토목	조경	합계		채택회의 결과
(ㅊ
아이디어창출	37	14	10	16	14	91		91건
대안반영	22	9	4	8	13	56		56건 대안채택
설계보완	12	7	6	2	1	28		28건 설계보완 반영
실시설계검토	-	-	-	5	-	5		5건 (실시설계단계 검토사항)
미반영	1	1	-	-	-	2		2건 (미반영 사유서)

아이디어 창출 및 평가 결과

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	평가 결과		이행회의		비고
									채택	미채택
I-01	양영모	건축/ 구조	침투식액체방수를 복합방수(비노출)로 변경	지하 1층 외부 노출 부분 침투식액체방수로 설계	복합방수(비노출)로 설계	방수성능 향상 및 누수방지	대안 반영	○			(증) 18,472,715원
I-02	양영모	건축/ 구조	지상 2층 사무실 및 복도하부 단열재 누락부분 단열재 보완	지상 2층 사무실 및 복도하부 단열재 누락	지상 2층 사무실 및 복도하부 단열재 보완	에너지 성능 향상	설계 보완	○			설계보완
I-03	양영모	건축/ 구조	주열 표기수정	주열 표기수정 : 각종 계획도 Y열	각종 계획도 X열로 표기된 부분 Y열로 수정	도면오류 수정	설계 보완	○			설계보완
I-04	양영모	건축/ 구조	지하 1,2층 외부계단 피난통로 확보 및 계단 방향 반대로 변경	지하 2층 외부계단 피난통로 없음	지하 2층 외부계단 피난통로 확보 및 방향 변경	피난통로 확보 등 이용객 안전성 향상	대안 반영	○			(감) 120,558원
I-05	양영모	건축/ 구조	1~4층 중앙홀 방화셔터 삭제	1층 – 4층 중앙홀 방화 셔터 설치	1층 – 4층 중앙홀 방화 셔터 삭제	도면오기 수정	설계 보완	○			설계보완
I-06	양영모	건축/ 구조	지상 1~4층 계단실 방화셔터를 방화문으로 변경	1층 – 4층 계단실 방화 셔터 설치	1층 – 4층 계단실 방화문으로 변경 설치	안전성 및 기능 향상	대안 반영	○			(감) 489,620원
I-07	양영모	건축/ 구조	우수조 및 정화조 점검층 및 평면도/ 마감표기누락	우수조 및 정화조 마감표기 및 평면도 누락	우수조 및 정화조 마감표기 및 평면도 추가 작성	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-09	양영모	건축/ 구조	지하 1층 외부계단 출입구부분 레벨 및 옹벽을 명확히 표기하고 우수처리 표기	지하 1층 외부계단 출입구부분 레벨 및 옹벽	지하 1층 외부계단 출입구부분 레벨 및 옹벽표기	물처리 관련사항을 명확히 표현하여 우수 넘침 방지	대안 반영	○			금액변동 미미
I-10	양영모	건축/ 구조	지하 1층 DA 급배기 위치 조정	DA 급기 배기 인접 및 같은 방향	DA 급배기 위치를 반대반향으로 조정	급배기 위치를 반대방향으로 조정하여 급배기 기능성 향상	대안 반영	○			금액변동 미미
I-11	양영모	건축/ 구조	지상 2층 탈의실(남,여) 출입구 위치를 시선이 차단될 수 있도록 조정	탈의실 내부가 밖에서 보임	지상 2층 탈의실(남,여) 출입구 위치 조정하여 내부가 밖에서 보이지 않게 조정	탈의실 외부로부터 시선차단으로 개인 프라이버시 향상	대안 반영	○			(증) 393,303원
I-12	양영모	건축/ 구조	4층 주방 덤웨이터를 화물용엘리베이터로 변경	4층 주방 덤웨이터 설치	4층 주방 덤웨이터를 화물용엘리베이터로 변경	4층 주방 덤웨이터를 화물용엘리베이터로 변경하고 지하 2층까지 연결하여 주방 식자재 이동동선 확보	미반영			○	-차량 진출입로 부분으로 하역공간 부족, 안전에 대해 위험성 높음 -식자재운반은 오전7시 전후로 이용자에게 영향 없음 -식당운영은 점심시간만 운영, 유사사례 답사시 DW설치만으로 충분함

아이디어 창출 및 평가 결과 (계속)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	평가 결과		이행회의		비고
									채택	미채택
I-13	양영모	건축/ 구조	옥상에 설치된 실외기 간격을 확장	옥상 실외기 설치	옥상에 설치된 실외기 간격을 확장	옥상에 설치된 실외기 간격을 확장하여 기계장비 효율 향상	대안 반영	○			금액변동 미미
I-14	양영모	건축/ 구조	복층유리 내부 스팬드럴 설치 부위 통풍구 설치 및 강화유리 적용(내부면)	복층유리 내부 스팬드럴 설치 부위	복층유리 내부 스팬드럴 설치 부위 통풍구 설치 및 강화유리 적용(내부면)	유리파손 방지 및 에너지 성능 향상	대안 반영	○			금액변동 미미
I-15	양영모	건축/ 구조	에너지절약 설계 관련 도서 추가작성 및 창호도에 열관류율 및 에너지 성능 표기	에너지절약 설계 관련 도서누락 및 창호도에 열관류율 및 에너지 성능 미표기	에너지절약 설계 관련 도서 추가작성 및 창호도에 열관류율 및 에너지 성능 표기	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-16	양영모	건축/ 구조	창호도 추가 작성	출입문 및 방화셔터 관련 도서 없음	출입문 및 방화셔터 관련 도서 추가	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-17	양영모	건축/ 구조	지하 2층, 지상 4층 층고 최적화	-지상 4층 층고 : 4,650 -지하 2층 층고: 4,000	-지상 4층 층고 : 4,500 -지하 2층 층고: 3,700	적정 층고 계획으로(층고 감소)로 건축 및 토목공사비 절감	대안 반영	○			(감) 20,755,503원
I-18	양영모	건축/ 구조	화장실 열경화성 수지 천장판을 금속 천장판으로 변경	화장실 열경화성 수지 천장판	금속 천장판으로 변경	우수한 내구성으로 부식방지 및 장기간 변색되지 않음	대안 반영	○			(증) 1,341,184원
I-19	양영모	건축/ 구조	벽체 몰탈 두께 THK18을 THK11로 변경	벽체몰탈 두께 THK18	벽체몰탈 두께 THK11	기능상 문제없는 물량 최적화로 시공성 향상 및 공사비 절감	대안 반영	○			(감) 44,602,036원
I-20	양영모	건축/ 구조	화장실 방수높이를 1,200에서 600으로 조정	화장실 방수높이 1,200	화장실 방수높이 600으로 조정	기능상 문제없는 물량 최적화로 시공성 향상 및 공사비 절감	대안 반영	○			(감) 997,206원
I-21	이병우	건축/ 구조	지하 2층 재활용보관소#2 삭제 및 재연팬룸 위치 이동	지하 2층 재활용보관소#2 제연휀룸1 북서측 설치 / 토공 깊이 : 7,460 mm	지하 2층 재활용보관소 삭제 및 제연휀룸 위치 이동 / 토공 깊이 : 3,760 mm	굴착면 감소로 시공 및 작업안전성 확보 및 토공량 감소로 공사비 절감	대안 반영	○			(감) 9,643,799원
I-22	이병우	건축/ 구조	지하 1층 다목적체육시설 천장마감 변경	-지하 1층 다목적체육실 천정 H:3,000 -천장마감 반영 (THK12 타공흡음패널)	체육기능의 천장고를 고려한 불합리한 천정마감 변경 (메탈천장재)	시공성향상 및 공사비 절감	대안 반영	○			(감) 4,166,272원
I-23	이병우	건축/ 구조	지하 1층 다목적체육실 환기 및 채광설비위한 창호 반영	지하 1층 다목적체육실 환기 및 채광설비 미반영	다목적체육실 동측 환기 및 채광창 반영	채광 및 환기기능 반영에 따른 쾌적환경 조성	대안 반영	○			(증) 404,724원
I-24	이병우	건축/ 구조	외부계단의 오르내림 표기	외부계단 UP, DOWN 미표기	외부계단 UP,DOWN 표기	이용자 동선 편의성 확보	설계 보완	○			설계보완

아이디어 창출 및 평가 결과 (계속)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	평가 결과		이행회의		비고
									채택	미채택
I-25	이병우	건축/ 구조	지상 2층 데이케어센타 복도 측 출입통제 기능 반영(휴게데크 → 피난용데크 도면문구 수정)	지상 2층 데이케어센타 복도출입시 통제관리 기능 미반영	출입통제 기능을위한 통제기능 반영	보호가 필용한 취약자의 일방적 출입에 따른 안전사고 발생방지	설계 보완	○			설계보완
I-26	이병우	건축/ 구조	서북측 1~4층 내부 중정 창호규격 축소	서북측(장애인보호시설 및 소강당,사무실) 내부 중정 창호 설치	서북축 중정 내측창호 설치 최소화 위한 창호규격 축소(AW30,31) 연창→단창	북측에 면한 중정 부위의 창호규격 축소로 에너지 손실방지	대안 반영	○			(증) 10,622,071원
I-27	이병우	건축/ 구조	지상 2,3,4층 중앙계단실 옆 화장실 출입동선 Y축 방향으로 조정	이동공간이 연속되어 데드스페이스가 많이 발생	걸레청소함을 이동시켜 이동공간 최소화	데드스페이스 최소화 및 평면 효율성 향상	대안 반영	○			금액변동 미미
I-29	이병우	건축/ 구조	북측 slop 진입 Ramp 구조마감 표기	북측 slop 진입 Ramp 구조마감 미표기	구조마감 표기	도면표기 누락수정	설계 보완	○			설계보완
I-30	이병우	건축/ 구조	층별 철근 con'c 강도 최적화	-1층 슬래브 이하: 30Mpa -1층 기둥이상:27Mpa	-1층 슬래브 이하: 27Mpa -1층 기둥이상:24Mpa	강도 최적화로 공사비 절감 및 시공성 향상	대안 반영	○			(감) 1,972,400원
I-35	이병우	건축/ 구조	층별 기둥 사이즈 최적화	기둥 1~ROOF 600 또는 700 X600	-B2F~2F: C3, C3A, C3B 기둥 600X600 -3F~ROOF: 500X500으로조정	기둥 사이즈 최적화로 공사비 절감 및 시공성 향상	대안 반영	○			(감) 10,680,650원
I-36	이병우	건축/ 구조	1,2층 중정 단면변화부, 응력집중부 내진 보강 반영 및 균열 보강	1,2층 중정 단면변화부, 응력집중부 사용부재 내진 보강 및 균열 보강 미반영	1,2층 중정 단면변화부, 응력집중부 내진 보강 반영 및 균열 보강	BEAM 부재 폐쇄형스트럽 및 내진상세 적용으로 안전성 향상	대안 반영	○			(증) 4,797,484원
I-38	홍승수	기계/ 소방	동계 외기온도 적용 서울기준으로 변경	12.4℃ DB (동계)	11.3℃ DB (동계)	난방부하 적정 설계 적용	설계 보완	○			설계보완
I-39	홍승수	기계/ 소방	펌프 양정 선정시 동시 사용율을 고려	급수펌프 양정 기구 토수압 10 mAq 적용	동시 사용율 고려 25 mAq 적용	적정 급수압력 확보	대안 반영	○			금액변동 미미
I-40	홍승수	기계/ 소방	환기시 유입되는 기류 부하요인 냉․난방 부하에 적용	실의 냉․난방기 부하 요인에 환기유니트 미고려	외기도입시 부하요인 반영	성능향상	설계 보완	○			설계보완
I-41	홍승수	기계/ 소방	화장실 3종환기, 탈의실 1종 or 3종 환기 적용	지상 2층 화장실, 탈의실, 배기 없음	배기 덕트, 팬 신설	취기제거 및 환경개선	설계 보완	○			설계보완

아이디어 창출 및 평가 결과 (계속)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	평가 결과		이행회의		비고
									채택	미채택
I-42	홍승수	기계/ 소방	정화조 환기대책 반영	정화조 배기덕트 없음	정화조 기계실 급․배기 시설 신설	취기확산 방지	대안 반영	○			(증) 100,000원
I-43	홍승수	기계/ 소방	20~30 m 오․배수 배관에 소제구(CO) 설치	오․배수 장배관 소제구 없음	막힘 등 하자 발생시 유지보수 방안 고려	유지관리 기능향상	설계 보완	○			설계보완
I-44	홍승수	기계/ 소방	화장실 배관 동파방지 대책 반영	-Y2~Y3, X6 화장실 배관 동파 방지계획 없음 -하부 피로티로 구성되어 동파우려	배관 열선 반영	배관 동파방지 계획으로 급수안전성 및 유지관리성 향상	대안 반영	○			(증) 1,928,000원
I-45	홍승수	기계/ 소방	토출측 덕트 빗물유입 방지 각도 및 버드스크린 설치	배기팬 취출측 버드스크린 없음	빗물유입, 곤충유입 방지 계획	장비의 성능 보전 및 유지관리 용이성 향상	설계 보완	○			설계보완
I-47	홍승수	기계/ 소방	오픈된 상부에 S/P 배관 Head 고려	지하 1층, 1층 S/P 배관 이중적용	지하 1층, 1층 Open 부위 확인	법규 준수	설계 보완	○			설계보완
I-48	홍승수	기계/ 소방	시험배관 반영	시험장치 배관 (싸이트글라스)	알람밸브 싸이트글라스 적용시 시험배관 필요	법규준수 및 성능유지	설계 보완	○			설계보완
I-49	홍승수	기계/ 소방	전기실 등 Gas 소화설비 적용	전기실 등 Gas 소화설비 미계획	서울시 기준 확인	서울시 기준 반영	미반영			○	법규적으로 필수적용대상에 해당하지 않으며, 모듈러타입의 가스소화설비 설치 시 비용이 크게 증가함
I-52	홍승수	기계/ 소방	지하 2층 제연팬 배출기류 유입방지	지하 2층 제연팬 배출기류 주차장 유입	-배출연기 재유입 방지 -배출덕트를지하1층상부로연결	배출연기의 재유입 방지로 방재 안전성 향상	대안 반영	○			(증) 1,080,000원
I-53	홍승수	기계/ 소방	지하 1층 통신실 자동소화 장치 적용	지하 1층 통신실 S/P Head 설치	물소화에 취약하므로 가스, 자동소화장치 고려	화재발생 시 통신실 내부 설비의 소화수에 의한 손실발생 방지	대안 반영	○			(증) 1,272,800원
I-54	홍승수	기계/ 소방	무용접 배관접합 방식 적용	배관연결 용접방식 화재위험	무용접 그루브 타입 적용	용접시 화재발생 사고를 고려한 안전성 향상	대안 반영	○			(감) 9,606,150원
I-56	홍승수	건축/ 구조	분뇨정화조 내부벽 이중화	정화조 내부벽 홀벽구성	누수 대책 필요 이중벽 고려	이중벽을 통한 누수방지로 유지관리성 향상	대안 반영	○			(증) 2,681,754원
I-57	홍승수	기계/ 소방	기계실 일원화	기계실 2개소 분리(지열, 일반기계실 분리)	기계실 일원화	기계실 일원화로 관리자 동선편의 등 유지관리기능 향상	대안 반영	○			금액변동 미미
I-58	홍승수	기계/ 소방	연돌효과 최소화 가능한 방풍실 출입문 제어	-주출입문 방풍실 연돌효과 발생 -출입문동시열리지않는구조적용	방풍실 냉난방기 설치	cold draft 최소화로 실내 쾌적감 향상 및 연돌효과 최소화로 에너지비용 절감	대안 반영	○			(증) 1,209,000원
I-59	조계술	전기	발전기 용량 계산식 수정	구 버전의 용량계산식 반영	신버전(18.11/ 대한전기학회)으로 교체	정상적인 발전기 가동으로 전력공급 안전성 확보	대안 반영	○			(증) 6,994,656원

아이디어 창출 및 평가 결과 (계속)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	평가 결과		이행회의		비고
									채택	미채택
I-60	조계술	전기	접지선 굵기 재선정	F-GV 120 mm2, F-GV 70 mm2	F-GV 70 mm2 , F-GV 50mm2	성능 면에서는 동일하며 공사비 절감	대안 반영	○			(감) 574,480원
I-61	조계술	전기	전기실 배전반 MCCB KA수 변경	MCCB 25KA	최소 50KA이상으로 변경	MCCB 소손사고 예방으로 안전성 향상	대안 반영	○			(증) 4,648,637원
I-62	조계술	전기	케이블트레이 계산서 추가	케이블트레이 계산서 누락	케이블트레이 계산서 추가	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-63	조계술	전기	큐비클 상세도 추가	큐비클 상세도 누락	큐비클 상세도 추가	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-64	조계술	전기	HV-2 큐비클 상세도 추가	VCB, MOF, PT 등이 함께 수납	상세도를 첨부하여 수납가능여부 확인	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-65	조계술	전기	비상부하 배전반 LV-R 내용 추가	LV-R 내용없음	부하내용 추가	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-66	조계술	전기	분전반 상세도 추가	분전반 상세도 누락	분전반 상세도 추가	도면누락 수정	설계 보완	○			설계보완
I-67	조계술	전기	쌍극자 피뢰침을 일반 피뢰침으로 변경	쌍극자 피뢰침	일반 피뢰침	성능 면에서는 동일하며 공사비 절감	대안 반영	○			(감) 4,483,572원
I-68	조계술	전기	지붕층 전력간선도 상세도 추가			도면상세도 추가	설계 보완	○			설계보완
I-69	이종길	토목	지하주차장 층고를 축소하여 암 굴착량 최소화	지하 주차장 층고 4.0m 적용	지하주차장 층고 EL.-9.25--->EL.-9.05변경	암 굴착량을 축소하여 경제성 및 시공성 향상	대안 반영	○			(감) 46,319,075원
I-70	신조인, 이종길	토목	흙막이가시설 일부구간 토공계획으로 변경	굴착 전면을 흙막이가시설로 계획	여유부지 가능구간은 토공계획으로 변경	흙막이가시설 설치구간을 최소화하고 공사차량의 진출입 용이	실시설계검토	△			실시설계시 당현장 인접부지 재건축조합측 공사현장과 협의후 가능여부 판단
I-71	신조인, 이종길	토목	연암층의 흙막이공법을 록볼트+숏크리트로 변경	연암층 흙막이공법 CIP+토류판 적용	연암층 흙막이공법 록볼트+숏크리트로 변경	지반조건을 고려한 흙막이공법을 적용하여 시공효율성 및 경제성 확보	대안 반영	○			(감) 46,972,278원
I-72	이종길	토목	흙막이가시설 차수공법(LW) 삭제	흙막이가시설 배변에 차수공법(LW) 적용	차수공법(LW) 삭제	지반조건을 고려한 차수공법(LW) 삭제로 경제성 확보	대안 반영	○			(감) 220,045,965원
I-73	신조인, 이종길	토목	흙막이공법 CIP → H-Pile+토류판으로 변경	흙막이공법 CIP 적용	흙막이공법 H-Pile+토류판 변경	인접시설 현황 및 굴착심도를 고려하여 경제적이고 효과적인 흙막이공법 적용	실시설계검토	△			실시설계시 당현장 인접부지 재건축조합측 공사현장과 협의후 가능여부 판단

아이디어 창출 및 평가 결과 (계속)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	평가 결과		이행회의		비고
									채택	미채택
I-74	이종길	토목	어스앵커 길이(자유장, 정착장) 최적화	어스앵커 길이 과다적용 (자유장5~10m, 정착장5~7.5m)	어스앵커 길이 최적화 적용 (자유장4.5~12m, 정착장4.5~5m)	어스앵커 자유장 및 정착장을 축소하여 최적화 설계	대안 반영	○			(감) 78,278,620원
I-75	신조인, 이종길	토목	CIP 근입깊이 최적화	CIP 근입깊이(3.0m)	CIP 근입깊이 축소 적용(2.0m)	CIP 근입깊이를 축소하여 최적화 설계	대안 반영	○			(감) 104,634,025원
I-76	신조인, 이종길	토목	지하 2층 기계실 흙막이가시설 공법 변경	흙막이공법 적용(H-Pile+토류판+E/A)	암절취경사를 이용한 토공(OPEN CUT) 적용	흙막이공법을 토공으로 변경하여 작업효율성 및 경제성 확보	대안 반영	○			(감) 30,338,252원
I-77	이종길	토목	가시설 구조검토시 지층조건을 고려한 토압적용	가시설 구조검토시 일반적 토압 적용	가시설 구조검토시 암반토압 적용	암반층에 적합한 토압을 적용하여 가시설 규모 최적화	설계 보완	○			설계보완
I-78	이종길	건축/ 구조	지하층 벽체 구조검토시 암반토압 적용	지하층 벽체 구조검토시 일반적 토압 적용	지하층 벽체 구조검토시 암반토압 적용	지하층 벽체에 암반토압을 적용하여 두께 및 철근량 최적화	대안 반영	○			(감) 9,073,791원
I-82	신조인	토목	계측기 배치계획 변경	- 지 반 : 4단면 8개소 - 지보재 : 앵커하중계	-지 반 : 2단면 4개소 + 지표침하계(도로 측)으로 변경	현장여건을 고려한 합리적인 계측계획수립	대안 반영	○			(감) 4,460,000원
I-83	신조인	토목	경사지반 토공계획 수립	현 지반상태에서 토공 및 흙막이	수평상태로 굴착(약 2.0M)정리 후 토공 및 흙막이	천공장비 전도방지 및 가시설 감소	실시설계검토	△			측량 후 검토결과 반영
I-85	신조인	토목	제거앵커의 하중분담을 고려한 긴장기 적용(시방서 명기)	멀티인장기 적용(짧은 강선에 하중집중)	개별인장기(오토백) 적용(모든강선에 동일하중)	강선에 동일하중 분담으로 응력집중 방지	설계 보완	○			설계보완
I-86	신조인	토목	발생암(보통암) 재활용	발생암 운반사토처리(L=36KM)	발생암(보통암) 골재생산업체로 처리	발생암(보통암) 활용으로 운반비용 절감	실시설계검토	△			실시설계시 활용유무 확인 후 (골재생산업체 처리가능유무 확인)반영
I-87	이원아	조경	12m도로 녹지대를 추가	12m도로 남측녹지, 그레이팅 수목	단일녹지대로 변경	녹지율 증가로 환경성 향상 및 경관성 증대	대안 반영	○			(증) 3,200,000원
I-88	이원아	조경	북측 램프 옆 녹지를 확대	북측 램프 옆 녹지(중간)	램프 옆 녹지를 램프 끝까지 확대	녹지율 증가로 환경성 향상 및 경관성 증대	대안 반영	○			(증) 2,400,000원
I-89	이원아	조경	단식수목 수종 및 위치변경	진입마당 스탠드 앞 이팝나무 단식	진입마당 앞 이팝 → 느티 등 녹음수 식재 및 위치변경	시야확보 및 방문자 이동동선 편의성 증대	대안 반영	○			(증) 460,000원
I-90	이원아	조경	옥상 E/V홀 후면 녹지 추가	옥상 E/V홀 후면(12m 도로 포장쪽) 녹지 미반영	옥상 E/V홀 후면(12m 도로 포장쪽) 녹지 반영	녹지율 증가로 환경성 향상	대안 반영	○			(증) 2,480,000원
I-91	이원아	조경	옥상 건물 외벽 녹지를 통합	옥상 건물 외벽 녹지 분절	건축 외벽 측 녹지를 통합(안전성)	녹지를 통합하여 미관성 개선	대안 반영	○			(감) 2,000,000원

아이디어 창출 및 평가 결과 (계속)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	평가 결과		이행회의		비고
									채택	미채택
I-92	이원아	조경	옥상 휴게공간 위치 및 시설물 변경	-옥상 우측 휴게공간(끝), -옥상탁자 + 벤치 3세트	옥상 우측 휴게공간을 중심으로 위치이동 후 파고라로 변경	방문자 접근성 편의 및 이용편의성 증가	대안 반영	○			(증) 5,400,000원
I-93	이원아	조경	텃밭 관리위한 창고 및 수전 조성	텃밭	텃밭 관리위한 장비보관 위해 창고 및 수전 조성	텃밭 유지관리성 향상 및 이용편의성 향상	대안 반영	○			(증) 500,000원
I-98	이원아	조경	어린이 놀이시설 타입 변경	어린이 놀이시설(개별 4개소)	조합놀이대로 변경	놀이시설 이용자 흥미 증진 및 공간별 효용성 개선	대안 반영	○			(증) 24,000,000원
I-99	이원아	조경	어린이 놀이공간 내 식재변경	어린이 놀이공간 내 잔디 식재	어린이 놀이공간 내 지피초화류 식재	놀이공간 미관개선 및 환경성 향상	대안 반영	○			(증) 4,760,000원
I-100	이원아	조경	느티나무 식재 간격 조정하여 생육환경 조성	놀이터 주변 느티나무 식재	느티나무 식재 간격 조정	식재 생육환경 조성	설계 보완	○			설계보완
I-101	이원아	조경	옥상 식재수종 다양화	옥상 식재 수종 단일화	식재수종을 다양화	식재 수종 다양화를 통한 미관개선	대안 반영	○			(증) 18,600,000원
I-102	이원아	조경	지상 램프변 주변 식재수종 변경	램프변 주목+조팝나무	-주목 → 이팝나무 -조팝→ 백철쭉,산철쭉,회양목으로변경	식재 성상을 고려한 품종 변경 및 미관성 개선	대안 반영	○			(증) 2,580,000원
I-103	이원아	조경	우수를 조경용수로 재활용	우수빗물 사용계획 미반영	우수를 조경수로 활용	우수재활용을 통한 자원재활용 및 수자원 절감으로 친환경성 향상	대안 반영	○			금액변동 미미
I-104	양영모	건축/ 구조	우수계획 수직/수평관 표기 수정 (도면번호: A-115)			도면오기 수정	설계 보완	○			설계보완
I-105	양영모	건축/ 구조	실내재료마감표 층별구분 오기 수정(도면번호: A-207)			도면오기 수정	설계 보완	○			설계보완
I-106	홍승수	기계/ 소방	샤프트 위치 변경	정화조 및 배수맨홀로 인입되는 배관 경로 불합리	PS위치를 조정하여 배관 경로 단축	배관경로 단축으로 공사비 절감 및 위치 최적화로 유지관리용이	대안 반영	○			(감) 4,553,000원
I-108	이원아	조경	옥상 플랜터 토심 확충	옥상 토심 THK40	옥상 토심 수목 성상 고려 토심 60으로 확충	식물 생육환경 개선	대안 반영	○			(증) 2,000,000원
I-109	신조인	토목	암발파공법 변경	정밀진동제어발파 + 소규모진동제어발파	효율적인 시공계획 수립으로 소규모 제어발파 적용	현장여건을 고려한 시공계획수립으로 공사비절감	대안 반영	○			(감) 23,566,200원
I-110	신조인	토목	주택조합과 시공인터페이스 협의	굴착깊이 10M이상으로 지하 안전영향평가 대상	시공인터페이스 협의(착공시기 조정)로 흙막이계획 최소화	흙막이 계획 최소화로 공기단축 및 공사비 절감	실시설계검토	△			실시설계시 당현장 인접부지 재건축조합측 공사현장과 협의후 가능여부 판단
I-111	이원아	건축/ 구조	주차 진출입로 반사경 추가	주차 진출입로 반사경 미반영	주차 진출입로 반사경 추가	차량 진출입시 사고예방	설계 보완	○			설계보완

항목별 최종 아이디어 리스트

대안반영 (56건)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과
I-01	양영모	건축/ 구조	침투식액체방수를 복합방수(비노출)로 변경	지하 1층 외부 노출 부분 침투식액체방수로 설계	복합방수(비노출)로 설계	방수성능 향상 및 누수방지
I-04	양영모	건축/ 구조	지하 1,2층 외부계단 피난통로 확보 및 계단 방향 반대로 변경	지하 2층 외부계단 피난통로 없음	지하 2층 외부계단 피난통로 확보 및 방향 변경	피난통로 확보 등 이용객 안전성 향상
I-06	양영모	건축/ 구조	지상 1~4층 계단실 방화셔터를 방화문으로 변경	1층 – 4층 계단실 방화 셔터 설치	1층 – 4층 계단실 방화문으로 변경 설치	안전성 및 기능 향상
I-09	양영모	건축/ 구조	지하 1층 외부계단 출입구부분 레벨 및 옹벽을 명확히 표기하고 우수처리 표기	지하 1층 외부계단 출입구부분 레벨 및 옹벽	지하 1층 외부계단 출입구부분 레벨 및 옹벽표기	물처리 관련사항을 명확히 표현하여 우수 넘침 방지
I-10	양영모	건축/ 구조	지하 1층 DA 급배기 위치 조정	DA 급기 배기 인접 및 같은 방향	DA 급배기 위치를 반대반향으로 조정	급배기 위치를 반대방향으로 조정하여 급배기 기능성 향상
I-11	양영모	건축/ 구조	지상 2층 탈의실(남,여) 출입구 위치를 시선이 차단될 수 있도록 조정	탈의실 내부가 밖에서 보임	지상 2층 탈의실(남,여) 출입구 위치 조정하여 내부가 밖에서 보이지 않게 조정	탈의실 외부로부터 시선차단으로 개인 프라이버시 향상
I-13	양영모	건축/ 구조	옥상에 설치된 실외기 간격을 확장	옥상 실외기 설치	옥상에 설치된 실외기 간격을 확장	옥상에 설치된 실외기 간격을 확장하여 기계장비 효율 향상
I-14	양영모	건축/ 구조	복층유리 내부 스팬드럴 설치 부위 통풍구 설치 및 강화유리 적용(내부면)	복층유리 내부 스팬드럴 설치 부위	복층유리 내부 스팬드럴 설치 부위 통풍구 설치 및 강화유리 적용(내부면)	유리파손 방지 및 에너지 성능 향상
I-17	양영모	건축/ 구조	지하 2층, 지상 4층 층고 최적화	-지상 4층 층고 : 4,650 -지하 2층 층고: 4,000	-지상 4층 층고 : 4,500 -지하 2층 층고: 3,700	적정 층고 계획으로(층고 감소)로 건축 및 토목공사비 절감
I-18	양영모	건축/ 구조	화장실 열경화성 수지 천장판을 금속 천장판으로 변경	화장실 열경화성 수지 천장판	금속 천장판으로 변경	우수한 내구성으로 부식방지 및 장기간 변색되지 않음
I-19	양영모	건축/ 구조	벽체 몰탈 두께 THK18을 THK11로 변경	벽체몰탈 두께 THK18	벽체몰탈 두께 THK11	기능상 문제없는 물량 최적화로 시공성 향상 및 공사비 절감
I-20	양영모	건축/ 구조	화장실 방수높이를 1,200에서 600으로 조정	화장실 방수높이 1,200	화장실 방수높이 600으로 조정	기능상 문제없는 물량 최적화로 시공성 향상 및 공사비 절감
I-21	이병우	건축/ 구조	지하 2층 재활용보관소#2 삭제 및 재연팬룸 위치 이동	지하 2층 재활용보관소#2 제연휀룸1 북서측 설치 / 토공 깊이 : 7,460 mm	지하 2층 재활용보관소 삭제 및 제연휀룸 위치 이동 / 토공 깊이 : 3,760 mm	굴착면 감소로 시공 및 작업안전성 확보 및 토공량 감소로 공사비 절감

대안반영 (56건) - 계속

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과
I-22	이병우	건축/ 구조	지하 1층 다목적체육시설 천장마감 변경	-지하 1층 다목적체육실 천정 H:3,000 -천장마감 반영 (THK12 타공흡음패널)	체육기능의 천장고를 고려한 불합리한 천정마감 변경 (메탈천장재)	시공성향상 및 공사비 절감
I-23	이병우	건축/ 구조	지하 1층 다목적체육실 환기 및 채광설비위한 창호 반영	지하 1층 다목적체육실 환기 및 채광설비 미반영	다목적체육실 동측 환기 및 채광창 반영	채광 및 환기기능 반영에 따른 쾌적환경 조성
I-26	이병우	건축/ 구조	서북측 1~4층 내부 중정 창호규격 축소	서북측(장애인보호시설 및 소강당,사무실) 내부 중정 창호 설치	서북축 중정 내측창호 설치 최소화 위한 창호규격 축소(AW30,31) 연창→단창	북측에 면한 중정 부위의 창호규격 축소로 에너지 손실방지
I-27	이병우	건축/ 구조	지상 2,3,4층 중앙계단실 옆 화장실 출입동선 Y축 방향으로 조정	이동공간이 연속되어 데드스페이스가 많이 발생	걸레청소함을 이동시켜 이동공간 최소화	데드스페이스 최소화 및 평면 효율성 향상
I-30	이병우	건축/ 구조	층별 철근 con'c 강도 최적화	-1층 슬래브 이하: 30Mpa -1층 기둥이상:27Mpa	-1층 슬래브 이하: 27Mpa -1층 기둥이상:24Mpa	강도 최적화로 공사비 절감 및 시공성 향상
I-35	이병우	건축/ 구조	층별 기둥 사이즈 최적화	기둥 1~ROOF 600 또는 700 X600	-B2F~2F: C3, C3A, C3B 기둥 600X600 -3F~ROOF: 500X500으로조정	기둥 사이즈 최적화로 공사비 절감 및 시공성 향상
I-36	이병우	건축/ 구조	1,2층 중정 단면변화부, 응력집중부 내진 보강 반영 및 균열 보강	1,2층 중정 단면변화부, 응력집중부 사용부재 내진 보강 및 균열 보강 미반영	1,2층 중정 단면변화부, 응력집중부 내진 보강 반영 및 균열 보강	BEAM 부재 폐쇄형스트럽 및 내진상세 적용으로 안전성 향상
I-56	홍승수	건축/ 구조	분뇨정화조 내부벽 이중화	정화조 내부벽 홀벽구성	누수 대책 필요 이중벽 고려	이중벽을 통한 누수방지로 유지관리성 향상
I-78	이종길	건축/ 구조	지하층 벽체 구조검토시 암반토압 적용	지하층 벽체 구조검토시 일반적 토압 적용	지하층 벽체 구조검토시 암반토압 적용	지하층 벽체에 암반토압을 적용하여 두께 및 철근량 최적화
I-39	홍승수	기계/ 소방	펌프 양정 선정시 동시 사용율을 고려	급수펌프 양정 기구 토수압 10 mAq 적용	동시 사용율 고려 25 mAq 적용	적정 급수압력 확보
I-42	홍승수	기계/ 소방	정화조 환기대책 반영	정화조 배기덕트 없음	정화조 기계실 급․배기 시설 신설	취기확산 방지
I-44	홍승수	기계/ 소방	화장실 배관 동파방지 대책 반영	-Y2~Y3, X6 화장실 배관 동파 방지계획 없음 -하부 피로티로 구성되어 동파우려	배관 열선 반영	배관 동파방지 계획으로 급수안전성 및 유지관리성 향상
I-52	홍승수	기계/ 소방	지하 2층 제연팬 배출기류 유입방지	지하 2층 제연팬 배출기류 주차장 유입	-배출연기 재유입 방지 -배출덕트를지하1층상부로연결	배출연기의 재유입 방지로 방재 안전성 향상
I-53	홍승수	기계/ 소방	지하 1층 통신실 자동소화 장치 적용	지하 1층 통신실 S/P Head 설치	물소화에 취약하므로 가스, 자동소화장치 고려	화재발생 시 통신실 내부 설비의 소화수에 의한 손실발생 방지

대안반영 (56건) - 계속

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과
I-54	홍승수	기계/ 소방	무용접 배관접합 방식 적용	배관연결 용접방식 화재위험	무용접 그루브 타입 적용	용접시 화재발생 사고를 고려한 안전성 향상
I-57	홍승수	기계/ 소방	기계실 일원화	기계실 2개소 분리(지열, 일반기계실 분리)	기계실 일원화	기계실 일원화로 관리자 동선편의 등 유지관리기능 향상
I-58	홍승수	기계/ 소방	연돌효과 최소화 가능한 방풍실 출입문 제어	-주출입문 방풍실 연돌효과 발생 -출입문동시열리지않는구조적용	방풍실 냉난방기 설치	cold draft 최소화로 실내 쾌적감 향상 및 연돌효과 최소화로 에너지비용 절감
I-106	홍승수	기계/ 소방	샤프트 위치 변경	정화조 및 배수맨홀로 인입되는 배관 경로 불합리	PS위치를 조정하여 배관 경로 단축	배관경로 단축으로 공사비 절감 및 위치 최적화로 유지관리용이
I-59	조계술	전기	발전기 용량 계산식 수정	구 버전의 용량계산식 반영	신버전(18.11/ 대한전기학회)으로 교체	정상적인 발전기 가동으로 전력공급 안전성 확보
I-60	조계술	전기	접지선 굵기 재선정	F-GV 120 mm2, F-GV 70 mm2	F-GV 70 mm2 , F-GV 50mm2	성능 면에서는 동일하며 공사비 절감
I-61	조계술	전기	전기실 배전반 MCCB KA수 변경	MCCB 25KA	최소 50KA이상으로 변경	MCCB 소손사고 예방으로 안전성 향상
I-67	조계술	전기	쌍극자 피뢰침을 일반 피뢰침으로 변경	쌍극자 피뢰침	일반 피뢰침	성능 면에서는 동일하며 공사비 절감
I-69	이종길	토목	지하주차장 층고를 축소하여 암 굴착량 최소화	지하 주차장 층고 4.0m 적용	지하주차장 층고 EL.-9.25--->EL.-9.05변경	암 굴착량을 축소하여 경제성 및 시공성 향상
I-71	신조인, 이종길	토목	연암층의 흙막이공법을 록볼트+숏크리트로 변경	연암층 흙막이공법 CIP+토류판 적용	연암층 흙막이공법 록볼트+숏크리트로 변경	지반조건을 고려한 흙막이공법을 적용하여 시공효율성 및 경제성 확보
I-72	이종길	토목	흙막이가시설 차수공법(LW) 삭제	흙막이가시설 배변에 차수공법(LW) 적용	차수공법(LW) 삭제	지반조건을 고려한 차수공법(LW) 삭제로 경제성 확보
I-74	이종길	토목	어스앵커 길이(자유장, 정착장) 최적화	어스앵커 길이 과다적용 (자유장5~10m, 정착장5~7.5m)	어스앵커 길이 최적화 적용 (자유장4.5~12m, 정착장4.5~5m)	어스앵커 자유장 및 정착장을 축소하여 최적화 설계
I-75	신조인, 이종길	토목	CIP 근입깊이 최적화	CIP 근입깊이(3.0m)	CIP 근입깊이 축소 적용(2.0m)	CIP 근입깊이를 축소하여 최적화 설계
I-76	신조인, 이종길	토목	지하 2층 기계실 흙막이가시설 공법 변경	흙막이공법 적용(H-Pile+토류판+E/A)	암절취경사를 이용한 토공(OPEN CUT) 적용	흙막이공법을 토공으로 변경하여 작업효율성 및 경제성 확보
I-82	신조인	토목	계측기 배치계획 변경	- 지 반 : 4단면 8개소 - 지보재 : 앵커하중계	-지 반 : 2단면 4개소 + 지표침하계(도로 측)으로 변경	현장여건을 고려한 합리적인 계측계획수립
I-109	신조인	토목	암발파공법 변경	정밀진동제어발파 + 소규모진동제어발파	효율적인 시공계획 수립으로 소규모 제어발파 적용	현장여건을 고려한 시공계획수립으로 공사비절감

대안반영 (56건) - 계속

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과
I-87	이원아	조경	12m도로 녹지대를 추가	12m도로 남측녹지, 그레이팅 수목	단일녹지대로 변경	녹지율 증가로 환경성 향상 및 경관성 증대
I-88	이원아	조경	북측 램프 옆 녹지를 확대	북측 램프 옆 녹지(중간)	램프 옆 녹지를 램프 끝까지 확대	녹지율 증가로 환경성 향상 및 경관성 증대
I-89	이원아	조경	단식수목 수종 및 위치변경	진입마당 스탠드 앞 이팝나무 단식	진입마당 앞 이팝 → 느티 등 녹음수 식재 및 위치변경	시야확보 및 방문자 이동동선 편의성 증대
I-90	이원아	조경	옥상 E/V홀 후면 녹지 추가	옥상 E/V홀 후면(12m 도로 포장쪽) 녹지 미반영	옥상 E/V홀 후면(12m 도로 포장쪽) 녹지 반영	녹지율 증가로 환경성 향상
I-91	이원아	조경	옥상 건물 외벽 녹지를 통합	옥상 건물 외벽 녹지 분절	건축 외벽 측 녹지를 통합(안전성)	녹지를 통합하여 미관성 개선
I-92	이원아	조경	옥상 휴게공간 위치 및 시설물 변경	-옥상 우측 휴게공간(끝), -옥상탁자 + 벤치 3세트	옥상 우측 휴게공간을 중심으로 위치이동 후 파고라로 변경	방문자 접근성 편의 및 이용편의성 증가
I-93	이원아	조경	텃밭 관리위한 창고 및 수전 조성	텃밭	텃밭 관리위한 장비보관 위해 창고 및 수전 조성	텃밭 유지관리성 향상 및 이용편의성 향상
I-98	이원아	조경	어린이 놀이시설 타입 변경	어린이 놀이시설(개별 4개소)	조합놀이대로 변경	놀이시설 이용자 흥미 증진 및 공간별 효용성 개선
I-99	이원아	조경	어린이 놀이공간 내 식재변경	어린이 놀이공간 내 잔디 식재	어린이 놀이공간 내 지피초화류 식재	놀이공간 미관개선 및 환경성 향상
I-101	이원아	조경	옥상 식재수종 다양화	옥상 식재 수종 단일화	식재수종을 다양화	식재 수종 다양화를 통한 미관개선
I-102	이원아	조경	지상 램프변 주변 식재수종 변경	램프변 주목+조팝나무	-주목 → 이팝나무 -조팝→ 백철쭉,산철쭉,회양목으로변경	식재 성상을 고려한 품종 변경 및 미관성 개선
I-103	이원아	조경	우수를 조경용수로 재활용	우수빗물 사용계획 미반영	우수를 조경수로 활용	우수재활용을 통한 자원재활용 및 수자원 절감으로 친환경성 향상
I-108	이원아	조경	옥상 플랜터 토심 확충	옥상 토심 THK40	옥상 토심 수목 성상 고려 토심 60으로 확충	식물 생육환경 개선

설계보완 (28건)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과
I-02	양영모	건축/ 구조	지상 2층 사무실 및 복도하부 단열재 누락부분 단열재 보완	지상 2층 사무실 및 복도하부 단열재 누락	지상 2층 사무실 및 복도하부 단열재 보완	에너지 성능 향상
I-03	양영모	건축/ 구조	주열 표기수정	주열 표기수정 : 각종 계획도 Y열	각종 계획도 X열로 표기된 부분 Y열로 수정	도면오류 수정
I-05	양영모	건축/ 구조	1~4층 중앙홀 방화셔터 삭제	1층 – 4층 중앙홀 방화 셔터 설치	1층 – 4층 중앙홀 방화 셔터 삭제	도면오기 수정
I-07	양영모	건축/ 구조	우수조 및 정화조 점검층 및 평면도/ 마감표기누락	우수조 및 정화조 마감표기 및 평면도 누락	우수조 및 정화조 마감표기 및 평면도 추가 작성	도면누락 수정
I-15	양영모	건축/ 구조	에너지절약 설계 관련 도서 추가작성 및 창호도에 열관류율 및 에너지 성능 표기	에너지절약 설계 관련 도서누락 및 창호도에 열관류율 및 에너지 성능 미표기	에너지절약 설계 관련 도서 추가작성 및 창호도에 열관류율 및 에너지 성능 표기	도면누락 수정
I-16	양영모	건축/ 구조	창호도 추가 작성	출입문 및 방화셔터 관련 도서 없음	출입문 및 방화셔터 관련 도서 추가	도면누락 수정
I-24	이병우	건축/ 구조	외부계단의 오르내림 표기	외부계단 UP, DOWN 미표기	외부계단 UP,DOWN 표기	이용자 동선 편의성 확보
I-25	이병우	건축/ 구조	지상 2층 데이케어센타 복도 측 출입통제 기능 반영(휴게데크 → 피난용데크 도면문구 수정)	지상 2층 데이케어센타 복도출입시 통제관리 기능 미반영	출입통제 기능을위한 통제기능 반영	보호가 필용한 취약자의 일방적 출입에 따른 안전사고 발생방지
I-29	이병우	건축/ 구조	북측 slop 진입 Ramp 구조마감 표기	북측 slop 진입 Ramp 구조마감 미표기	구조마감 표기	도면표기 누락수정
I-104	양영모	건축/ 구조	우수계획 수직/수평관 표기 수정 (도면번호: A-115)			도면오기 수정
I-105	양영모	건축/ 구조	실내재료마감표 층별구분 오기 수정(도면번호: A-207)			도면오기 수정
I-111	이원아	건축/ 구조	주차 진출입로 반사경 추가	주차 진출입로 반사경 미반영	주차 진출입로 반사경 추가	차량 진출입시 사고예방
I-38	홍승수	기계/ 소방	동계 외기온도 적용 서울기준으로 변경	12.4℃ DB (동계)	11.3℃ DB (동계)	난방부하 적정 설계 적용
I-40	홍승수	기계/ 소방	환기시 유입되는 기류 부하요인 냉․난방 부하에 적용	실의 냉․난방기 부하 요인에 환기유니트 미고려	외기도입시 부하요인 반영	성능향상

설계보완 (28건) - 계속

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과
I-41	홍승수	기계/ 소방	화장실 3종환기, 탈의실 1종 or 3종 환기 적용	지상 2층 화장실, 탈의실, 배기 없음	배기 덕트, 팬 신설	취기제거 및 환경개선
I-43	홍승수	기계/ 소방	20~30 m 오․배수 배관에 소제구(CO) 설치	오․배수 장배관 소제구 없음	막힘 등 하자 발생시 유지보수 방안 고려	유지관리 기능향상
I-45	홍승수	기계/ 소방	토출측 덕트 빗물유입 방지 각도 및 버드스크린 설치	배기팬 취출측 버드스크린 없음	빗물유입, 곤충유입 방지 계획	장비의 성능 보전 및 유지관리 용이성 향상
I-47	홍승수	기계/ 소방	오픈된 상부에 S/P 배관 Head 고려	지하 1층, 1층 S/P 배관 이중적용	지하 1층, 1층 Open 부위 확인	법규 준수
I-48	홍승수	기계/ 소방	시험배관 반영	시험장치 배관 (싸이트글라스)	알람밸브 싸이트글라스 적용시 시험배관 필요	법규준수 및 성능유지
I-62	조계술	전기	케이블트레이 계산서 추가	케이블트레이 계산서 누락	케이블트레이 계산서 추가	도면누락 수정
I-63	조계술	전기	큐비클 상세도 추가	큐비클 상세도 누락	큐비클 상세도 추가	도면누락 수정
I-64	조계술	전기	HV-2 큐비클 상세도 추가	VCB, MOF, PT 등이 함께 수납	상세도를 첨부하여 수납가능여부 확인	도면누락 수정
I-65	조계술	전기	비상부하 배전반 LV-R 내용 추가	LV-R 내용없음	부하내용 추가	도면누락 수정
I-66	조계술	전기	분전반 상세도 추가	분전반 상세도 누락	분전반 상세도 추가	도면누락 수정
I-68	조계술	전기	지붕층 전력간선도 상세도 추가			도면상세도 추가
I-77	이종길	토목	가시설 구조검토시 지층조건을 고려한 토압적용	가시설 구조검토시 일반적 토압 적용	가시설 구조검토시 암반토압 적용	암반층에 적합한 토압을 적용하여 가시설 규모 최적화
I-85	신조인	토목	제거앵커의 하중분담을 고려한 긴장기 적용(시방서 명기)	멀티인장기 적용(짧은 강선에 하중집중)	개별인장기(오토백) 적용(모든강선에 동일하중)	강선에 동일하중 분담으로 응력집중 방지
I-100	이원아	조경	느티나무 식재 간격 조정하여 생육환경 조성	놀이터 주변 느티나무 식재	느티나무 식재 간격 조정	식재 생육환경 조성

실시설계검토 (5건)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	비고
I-70	신조인, 이종길	토목	흙막이가시설 일부구간 토공계획으로 변경	굴착 전면을 흙막이가시설로 계획	여유부지 가능구간은 토공계획으로 변경	흙막이가시설 설치구간을 최소화하고 공사차량의 진출입 용이	실시설계시 당현장 인접부지 재건축조합측 공사현장과 협의후 가능여부 판단
I-73	신조인, 이종길	토목	흙막이공법 CIP → H-Pile+토류판으로 변경	흙막이공법 CIP 적용	흙막이공법 H-Pile+토류판 변경	인접시설 현황 및 굴착심도를 고려하여 경제적이고 효과적인 흙막이공법 적용	실시설계시 당현장 인접부지 재건축조합측 공사현장과 협의후 가능여부 판단
I-83	신조인	토목	경사지반 토공계획 수립	현 지반상태에서 토공 및 흙막이	수평상태로 굴착(약 2.0M)정리 후 토공 및 흙막이	천공장비 전도방지 및 가시설 감소	측량 후 검토결과 반영
I-86	신조인	토목	발생암(보통암) 재활용	발생암 운반사토처리(L=36KM)	발생암(보통암) 골재생산업체로 처리	발생암(보통암) 활용으로 운반비용 절감	실시설계시 활용유무 확인 후 (골재생산업체 처리가능유무 확인)반영
I-110	신조인	토목	주택조합과 시공인터페이스 협의	굴착깊이 10M이상으로 지하 안전영향평가 대상	시공인터페이스 협의(착공시기 조정)로 흙막이계획 최소화	흙막이 계획 최소화로 공기단축 및 공사비 절감	실시설계시 당현장 인접부지 재건축조합측 공사현장과 협의후 가능여부 판단

미반영 (2건)

아이 디어 번호	제안자	제안 분야	아이디어명	원안	대안	개선효과	미반영 사유
I-12	양영모	건축/ 구조	4층 주방 덤웨이터를 화물용엘리베이터로 변경	4층 주방 덤웨이터 설치	4층 주방 덤웨이터를 화물용엘리베이터로 변경	4층 주방 덤웨이터를 화물용엘리베이터로 변경하고 지하 2층까지 연결하여 주방 식자재 이동동선 확보	-차량 진출입로 부분으로 하역공간 부족, 안전에 대해 위험성 높음 -식자재운반은 오전7시 전후로 이용자에게 영향 없음 -식당운영은 점심시간만 운영, 유사사례 답사시 DW설치만으로 충분함
I-49	홍승수	기계/ 소방	전기실 등 Gas 소화설비 적용	전기실 등 Gas 소화설비 미계획	서울시 기준 확인	서울시 기준 반영	법규적으로 필수적용대상에 해당하지 않으며, 모듈러타입의 가스소화설비 설치 시 비용이 크게 증가함