구의정수센터 위기관리 대응 긴급 모의훈련 결과

Ⅰ		모의훈련 결과

□ 훈련일시 : 2014. 5. 08.(목) 14:00 ~ 15:00

□ 훈련장소 : 구의아리수정수센터  염소실

□ 상황가정 : 염소가스 누출사고 발생

□ 참여인원 및 장비

- 참여인원 : 122명

. 정수센터 68, 군부대 27명, 경찰서13명, 구청1명, 보건소 4명,

119 소방서 4명, 한국가스안전공사3명, 동방수기 2명

- 훈련장비 : 긴급출동차량 및 제독차량 등 10대

□ 훈련내용

- 정수센터 : 염소의 특성 및 재해 현상 설명

자체 방호조 응급조치 및 누출가스 제독

- 광진 경찰서, 군 부대 : 염소실 주변 경계

- 광진 보건소 : 환자 응급조치 및 이송

- 광진 구청 : 주민대피 및 홍보

- 군화학대, 소방서 : 누출 주변 정밀제독

- 한국가스안전공사, 동방수기 : 긴급복구 및 오염농도 측정-

□ 훈련결과(총평, 잘된 점, 향후계획 등)

- 잘된 점

◃ 유관기관 협조체계 구축이 잘 되어 있어 있음

◃ 훈련계획 수립, 시나리오 작성 등 세부적인 사항이 마련됨

◃ 시설물 파손자 출현 및 생포과정이 훈련에 포함되어 사실감이 높음

- 향후 개선할 점

◃ 공기호흡기, 방독면, 보호의 등 보호장비는 작업용과 예비용으로 구분하여  염소실과 중앙제어실에 분산 비치

◃ 실제 상황처럼 보호장비를 확실히 착용하고 훈련(센터, 유관기관)

◃ 상황실은 현장에 설치하지 말고 실제처럼 중앙 제어실에서 처리하고, 야간 및 휴일에 사고 발생할 경우 대비 교대근무자 위주로 훈련 실시

◃ 유관기관 출동은 거리별 도착 순서에 따라 시나리오 편성

◃ 효과를 높이기 위해 유관 기관별로 할 일에 대한 시나리오 작성하고    기관별로 이를 직접 설명

◃ 참관인은 시나리오 설명을 들음과 동시에 훈련진행을 보고, 훈련   참여자는 실제상황처럼 무전으로 지휘통제

□ 훈련광경(사진)

순찰 중이던 근무자 염소가스 누출에 따른 중독(환자발생)	염소가스 중독환자 보건소 차량에 의하 후송 준비	염소가스 누출에 따른 자체 제독조 출동에 의한 제독활동
염소가스 누출에 따른 군부대 및 소방서 염소가스 제독처리 중	복구완료 후 가스안전공사 누출 오염지염 염소가스 오염농도측정	훈련 종료 후 집결지 집결 및 소장님 강평