염소가스 누출에 따른

방재 훈련 시나리오

2014. 04. 30

광암아리수정수센터

◦ 훈련상황 멧세지

-1차 소량(1톤미만) 누출

-  염소가스 용기교체 작업중 취급부주의로 인한 염소가스 1톤 미만이 누출되었고,               작업자 1명은 가스중독과 또1명은 다리부상 발생하였기에 조치바랍니다.

-2차 다량(1톤이상) 누출

-  1차 누출된 가스처리작업을 계속하고 있으나 멈추지 않고 저장실 외부로 가스가 확산될        우려가 발생할 수 있으니, 대외유관기관에 인근 주민대피와 제독지원을 요청하여              주시기바랍니다.

○ 훈련 순서

1. 상황실(제어실) : 염소가스저장실 작업자로부터 1차 상황내용 접수 → 출동명령 방송

-구조 및 후송반 → 환자 구조 및 후송

-제독반 → 누출되고 있는 가스 최소화 작업 및 누출된 가스 제독

-자위소방대 → 화재발생대비 소화기 휴대

2. 사고발생지역(염소저장실): 구조반, 후송반, 제독반, 자위소방대 출동하여 초동조치

3. 경계(청원경찰)반 : 정문 및 염소실 주변 경계

4. 상황실(제어실) : 염소가스저장실 작업자로부터 2차 상황내용 접수

5. 광암아리수정수센터 상황실(제어실) :  전직원 비상소집 및 대외 유관기관 지원요청

- 하 남 시 청 : 인근주민 대피요청

- 하남 소방서 : 화재진압, 인명구조, 염소가스 확산방지 방수

- 하남 경찰서 : 불순분자 체포 및 교통통제

- 군 화학부대 : 제독지원 요청

- 한국가스안전공사 : 사고 원인조사 및 기술지원

- 복구업체  : 복구장비 및 기술지원 요청

- 상수도본부, 환경부 수도정책과 : 사고보고 및 기술 지원요청

6. 사업소장(시설과장) : 피해사항 조사 및 복구완료 조치보고

○ 방재훈련 시나리오

시간	현장 상황	반 별	행동사항
H 1차발생	상황실 나오세요~ (연출자) - 염소가스 용기교체 작업중 취급부주의로 인한 염소가스 1톤 미만이 누출되었고, 작업자 1명은 가스중독과 또1명은 다리부상 발생하였기에 조치바랍니다.		- 환자 2명 (1명 염소가스중독, 1명 다리부상)
H+5~30		상황실 구조반 후송반 제독반 자위소방대 경계반	-“상황 접수”(상황실근무자 구내방송) - 상황실에서 알립니다. “우리 정수장 염소가스저장실에서 염소가스 용기교체 작업중 취급부주의로 인한 염소가스 1톤 미만이 누출되었고, 작업자 1명은 가스중독과 또1명은 다리부상이 발생하였습니다” - 구조반 및 후송반은 신속히 염소실로 출동하여 환자 를 구조하여 보건소 및 119구조단이 오기 전까지 중 독 된 환자를 안전한 곳에서 보호하여 주시기 바랍 니다. - 제독요원은 작업자 구조조치 확인하고 염소가스 누출가스 최소화 작업과 소석회살포기 가동준비하여 확산방지에 최선을 다하기 바랍니다. - 자위소방대는 화재가 발생될 우려가 있으니 소화기를 휴대하고 현장상황실로 출동하여 대기바랍니다 - 경계반은 염소실로 출동하여 염소실 주변을 경계하기 바랍니다. - 중앙제어실은 염소가스 주입중단이 우려되므로 잔류염소 목표값 확인바랍니다. - 실험실은 염소가스 주입중단 될 우려가 있으므로 착수정에 클로로칼키 투입준비 바랍니다.
	- 상황실 나오세요~ (연출자 응답) - 여기는 정문인데요, 보건소(119안전센터) 도착하여 현장으로 안내하겠습니다.		- 하남시보건소 환자후송요청 031)790-6551 - 구조반 및 후송반은 환자를 보건소 및 119구조단에 인계하여 병원으로 이송바랍니다
H+30~50 2차발생	- 상황실 나오세요~(연출자) - 현재 현장상황을 보고합니다. “1차 누출된 가스 처리작업을 계속하고 있으나 멈추지 않고 우리 인력과 장비로는 자체 조치가 어렵습니다. 저장실 외부로 가스가 확산될 우려가 발생할 수 있으니, 우선 인근 주민대피와 대외 지원기관에 출동을 요청하여 주시기바랍니다“	상황실 (제어실)	-네~ 보고하세요(상황실 응답) - “상황접수” - 하남시청과(인근동사무소) 031-790-5411 “여기는 광암아리수정수센터인데요~ 현재 염소가스가 누출되어 감북동사무소 방향으로 확산되어 인명피해가 우려되니 즉시 감북동사무소에 통보하여 인근주민을 대피시켜 주시기바랍니다“ 하남소방서 031)7910-119 하남경찰서 031)790-0329 서부파출소02)485-0112 군화학대 031-766-8113 한국가스안전공사(경기동부지사)031)798-0019 복구업체(동방수기) 02)423-3053 상수도사업본부(수질과) 02)3146-1320 환경부 수도정책과 044)201-7120 야) 7140~1,
	- 알겠습니다.(소장) - 지원기관이 도착할 때까지 안전에 유의하고 관 련 대외 기관에 즉시 지원 요청하세요! - 그리고 신속하게 전직원 비상소집하기바랍니다.		- 소장님~ - “메시지내용” 보고 - 전 직원이 출동해서 초동진압하고 있으나 가스누출이 심하고 우리 인력과 장비로는 조치가 부족하여 유관 기관에 에 먼저 지원요청을 하였습니다
H+35	- 현장상황실(제어실) 나오세요~ (연출자 응답) - 여기는 정문인데요, 지금 하남소방서에서 도착하 였으니 현장상황실로 안내하겠습니다.	-정 문	-소방차 도착
H+40	- 하남소방서 센터장이십니까?(소장) - 우리 정수장 염소가스 저장실에 염소가스 누출이 발생하여 직원2명을 구조하여 후송하였으며, - 또한 염소가스 3톤 정도 누출되어 바람이 불어가는 방향(서부초등학교)으로 확산되고 있으니 시민에 피해가 없도록 살수하여 확산 방지조치를 하여주시기 바랍니다.	상황실 (제어실)	-소방차, 염소가스로 오염된 구역 살수작업
H+55 "	- 상황실 나오세요~ (연출자 응답) - 여기는 정문인데요, 하남시청, 하남경찰서, 군화학부대가 도착하여 현장으로 안내하겠습니다.	상황실 (제어실)	- 하남시청, 하남경찰서, 군화학부대 현장도착 상황조치 -2차보고(조치 완료) -보고합니다(상황실) -누출된 염소가스가 모두 제거되었습니다.
"	- 알겠습니다.(소장) - 상황을 종합해서 본부에 보고하고 - 정수시설과장은 즉시 피해현황을 파악하여 시설 복구를 하기바랍니다.	소 장 시설과장	- 예, 소장님 알겠습니다(시설과장) - 신속히 피해상황을 파악 복구하도록 하겠습니다.
H+60		상황실 (제어실)	누출된 염소가스가 모두 제독되었으니, 복구반은 출동하여 파손된 설비를 즉시 복구하여 염소가스가 정상적으로 주입될 수 있도록 하여주시기 바랍니다.
"	- 상황실 나오세요~ - 여기는 정문인데요, 한국가스안전공사, 복구업체가 도착하여 현장상황실로 안내하겠습니다.	복구반	- 복구반은 공구류 등을지참후 출동하여 복구조치 활동 - 복구업체 복구지원 한국가스안전공사 사고조사 및 기술지원
H+70	-상황 종료	상황실 (제어실)	- 누출된 염소가스는 “유관기관 지원출동 및 비상소집된 전 직원의 일사불 란한 활동으로 상황은 정상화되었으며 추후 피해상황 을 파악 복구하도록 하겠습니다” - 이상으로 염소가스저장실 가스누출제독, 인명구조, 가스확산 방지조치 훈련을 모두 마치겠습니다. -감사합니다.

안 전 관 리 카 드

관리번호							2014년 4월 현재
업 소 명	광암아리수정수사업소	관 리 품 명		액 체 염 소	저 장 량		18 톤
업소소재	하남시 서하남로 293	총 괄 자		사업소장	전 화		3146-5300
					F A X		3146-5309
안전관리 담당자	책임자 : 윤 광 석	관할경찰서		하남경찰서	관할소방서		하남소방서 강동소방서
	관리원 : 임 성 용
종업원 인원	계	민방위 대원		예 비 군	청 경		비 대 원		공익요원
	62(공익별도)	51		2	9		0		3
저장소 지형조건	동쪽 - 정수지(20m) 정수장 정문(500m) 서쪽 - 변전실(100m), 착수정(200m), 산(300m) 남쪽 - 수리반동(50m) 배출수동(50m), 자동차도로(100m) 북쪽 - 침전지 및 여과지(50m), 인근주택 및 창고형 공장(500m)
비상연락 유관기관	기 관 명		전 화 번 호		지 원 요 청 사 항
	상수도본부(당직실/생산부)		02)3146-(1590~3/1310)		보고와 행정지원 및 인력지원
	하남시청(재난총괄과)		031)790-(6114/6458)		경보전파 및 주민대피, 소산
	인근동사무소(감북/초2동)		031)790-(6608/6610)
	소방서(하남/강동)		031)7910-119/02)4700-119		소방 및 제독과 구호요청 지원
	하남시보건소		031)790-6551
	55사단(화학대대)		031)766-8113		제독지원
	환경부 수도정책과		044)201-7120 야)7140~1		- 환경오염 신고 - 누출사태 수습 및 기술지원 - 생산업체(032)830-7747(유니드)
	가스안전공사(경기동부지사)		031)798-0019
	가스 납품업체(홍인화학)		02)2269-6391 운반자/#############
	염소투입기 설치업자(동방수기)		02)423-3053 서효경/#############		염소투입시설 복구지원
	하남경찰서/서부파출소		031)790-0329 02)485-0112		교통통제 및 불순분자 색출포획지원
사고 발생시 행동요령	1) 누출가스검지 및 경보 발령 2) 긴급차단밸브 작동으로 염소가스 공급중단 3) 자동으로 흡수 중화설비 작동 4) 현장출동 (안전관리자, 제어실근무자) 5) 가스누출상태 파악(액상, 기상 또는 누출량, 누출부위 등) 6) 보고 (안전관리자, 책임자, 사업소장) 7) 자체조치-제독,응급복구, 보조소독제(클로로칼키) 투입 8) 필요시 대외지원요청-지원사항별로 유관기관 비상연락				자체 방재 장비 물자 현황	장비ㆍ물자명		보유량		비 고
						자동흡수중화설비		1 식
						소석회살포기		1 대
						용기응급조치셋		2 대
						가스누출검지설비		4셋트
						공기호흡기		4 대
						풍향 풍속계		1 대
						염소가스용방독면		20개
						장화, 장갑, 우의		3셋트
						공구류,렌턴,메가폰		1셋트
기 타	* 자체 흡수중화설비 중화능력 1000kg 이하 이며 필요시 정수용약품(소석회, 가성소다)으로 대체 중화제로 사용할 수 있으며, 외부 협조기관 도착 전 까지는 시간적인 여유가 있음