누설부위	선 조치 사항	후 조치 사항	조작위치	조작 밸브 사진	중화설비
지하 인젝터실	진공조절기 하단 메인 밸브 잠금	1.정수장 착수정 염소 투입 요청 2.운전중 기화기 전원을 끈다.	기화기실		가스누설시 중화설비는 자동운전됨
투입기실
진공조절기
기화기	운전중인 액체라인 메인밸브 잠금	목표값을 무시하고 최대로 투입하여 기화기내 가스를 빨리 소진한다.	저장실
용기연결동관	누설되는 용기의 용기밸브 및 라인밸브 잠금		저장실

염소가스 누설 부위별 조치사항