염소가스 누출시 상황판

◎ 누출시각 : 2014년 월 일 시 분 ◎ 누 출 량 : kg( ppm) ◎ 풍 향 : ◎ 풍 속 : m/s	◎ 인적피해 사 망 : 명 중 상 : 명 경 상 : 명	◎ 물적피해 시설물 : 배 관 : 용 기 :

- 저장용기 폭파시(예상피해범위)
염소누출량 가스농도	1톤	5톤	10톤
33ppm	1.5㎞	12.5㎞	15㎞
66ppm	1.10㎞	9.4㎞	11㎞
90ppm	0.29㎞	2.4㎞	2.9㎞

▶ 유관기관                                                        ▶ 인체에 미치는 영향

구 분	비 상 연 락 우 선 순 위		주민	협조사항
구청 및 시청	하남시청(상황실)	031-790-6119		경보전파 및 주민 대피 요청
	초이동사무소	031-790-6610	4,208
	감북동사무소	031-790-6608	6,498
	강동구청	480-1300
공공기관	서부초등학교	485-0005	132	학생 및 직원 대피 요청
	도로공사(동서울지사)	2225-8208	55
	한국전력 동서울변전소	480-4366(야) 480-4313(주)	55
하남소방서	하남소방서	031-790-0119		화재진압 및 구호 요청
	감북119안전센터	483-6119
	강동소방서	470-0119
하남경찰서	하남경찰서	031-790-0356		교통통제 및 불순분자 색출
	감북지구대	485-0112
	강동경찰서	477-0112
환경부	수도정책과	2110-6868~71		제독지원 및 방호
군 화학부대	170연대 1대대	031-766-8113
상수도본부	상황실(야간/당직실)	3146-1590~3		인력지원 및 보고
	생산관리과(주간)	3146-1310
	수질과(주간)	3146-1320
가스기술지원	한국가스안전공사(동부지사)	031-798-0019		시설물 복구 및 기술지원 요청
	동방수기(가스시설물)	423-3053
	홍인화학(가스납품)	2269-6391

농도 (PPM)	증 상
1	허용 농도
3	약간의 고통
7	강한자극 약간위험
33	1시간내 50%사망
66	10분내 50%사망
90	즉시 사망

염소가스 1TON 누설시 예상피해 범위

단위 : m

1 ppm		3 ppm		7 ppm		33 ppm		60 ppm
길 이	폭	길 이	폭	길 이	폭	길 이	폭	길 이	폭
1,400	326	400	186	600	204	200	112	200	108
2,800	404	1,200	280	1,200	254	400	152	400	142
4,200	444	2,000	324	1,800	278	600	174	600	160
5,600	468	2,800	348	2,400	292	800	186	800	168
7,000	478	3,600	360	3,000	296	1,000	194	1,000	172
8,400	480	4,400	366	3,600	294	1,200	198	1,200	172
9,800	476	5,200	366	4,200	288	1,400	200	1,400	170
11,200	464	6,000	360	4,800	276	1,600	200	1,600	164
12,600	448	6,800	350	5,400	260	1,800	198	1,800	156
14,000	426	7,600	336	6,000	240	2,000	194	2,000	146
15,400	396	8,400	318	6,600	212	2,200	190	2,200	132
16,800	360	9,200	296	7,200	178	2,400	182	2,400	116
18,200	314	10,000	266	7,800	128	2,600	174	2,600	92
19,600	254	10,800	230	8,392	0	2,800	162	2,800	56
21,000	164	11,600	182			3,000	150	2,918	0
21,972	0	12,400	108			3,200	134
		12,817	0			3,400	116
						3,600	92
						3,800	54
						3,910	0

※ 한국가스안전공사 유독성가스 재해통제지침임

염소가스 누출시 대피 및 소산방법

염소가스 누출 사고가 발생하여 주민대피의 필요성이 있을 경우에는 아래와 같은 방법으로 주민대피 유도한다.

< 가스 누출상황 전파 >

1. 사내 경보발령(비상벨, 경보기, 메가폰, 페이징설비)으로 위급사태 전파.

2. 자체 비상연락망에 의해 신속히 연락한다.

3. 대외 비상연락망을 통하여 유관기관에 사태진압 및 주민대피 지원요청 한다.

< 대피 유도방법 >

1. 염소가스 방출 유형에 따라 피해범위를 설정하고 지형을 참조하여 피해 안전거리까지 대피 유도

2. 염소가스 농도가 7ppm이 되기 전에 미리 대피를 시키고 누설 및 피해 장소보다 높은 곳으로      대피 유도

3. 오염지역 안에서 이미 대피가 늦은 직원이나 인근 주민은 손수건, 옷 등으로 코와 입을 막고       바람 방향의 직각 방향으로 대피 유도

4. 대피방향은 풍향을 참조하여 누출지점의 후방지역은 바람방향의 반대 방향으로 전방, 측방은      바람의 직각 방향으로 대피

5. 염소가스의 오염이 심한 장소에는 소석회를 살포하여 중화시키고 가스 농도가 1ppm  이하로 될      때까지 주민의 출입을 통제시킨다.

< 대피 방법 >

↟

바람방향                       후방지역                       바람방향

↡                        대피방향                        ↡

누출지점

측방지역                                                    측방지역

대피방향                                                        대피방향

↞                                                          ↠

확

산

지

역

↞      전방지역        ↠

대피방향