염소가스 주입중단시 응급조치 방법

1.  평상시 운전 관리

가. 기화기

- 초기 가동 방법

1) MCC반에서 전원스위치 ON한다.

2) 기화기 전면에 부착된 나이프 스위치를 올려 전원을 공급한다.

3) 기화기 뒤, 아래 염소가스공급 액 라인 밸브(적색)를 열고.

4) 기화기 위, 기체 라인 밸브(노란색)를 열고.

5) 스위치를 올린 후(약 30분정도) 기다리면 수조 온도가 80℃이상 되었을 시 자동으로                   PRV(진공조절)전동밸브가 열리고(전원110V임), 액체상태가 기체상태로 변화여 주입됨.

- 정지(운휴) 방법

1) 기화기 액 라인 밸브(적색)를 닫는다.

2) 기화기내 가스가 주입기로 전부 빠져 나아가 압력이 “0” 확인한 후.

3) 기화기 기체라인 밸브(노란색)를 닫는다.

4) 기화기 전면에 부착된 나이프 스위치를 OFF한다.

5) 배전반에서 기화기 전원을 OFF한다.

- 단시간(1시간 이내) 정전시 조치방법

1) 순간 정전시에는 그대로 둔다(수전되면 자동으로 복구됨) 단, 확인은 필요

2) 가스 누설검사를 실시한다.(후각, 암모니아수)

3) 가스냄새가 나면 창문을 모두 개방하고 환기시킨다.

- 장시간(1시간 이상) 정전시 조치방법

1) 기화기 전면에 부착된 나이프 스위치를 OFF한다.

2) MCC반 전원 스위치 OFF한다.

3) 기체라인 밸브(노란색)를 닫는다.

4) 액 라인 밸브(적색) 닫지 말것, 이때 잔압은 용기 쪽으로 밀려 안전하다.

5) 수전 후, 메인 스위치와 나이프 스위치 ON한다.

6) 기체라인 밸브(노란색)를 열고,

7) 스위치를 올린 후(약 30분정도) 기다리면 수조 온도가 80℃이상 되었을 시 자동으로                   PRV(진공조절)전동밸브가 열리고, 액체상태가 기체상태로 변화여 주입됨

나. 주 입 기

- 초기가동 및 정지방법

1) 계기판에서 가동하고자 하는 주입기에 전원스위치 ON한다.

2) 주입하고자 하는 주입기 뒤에서 가스밸브(인네트)를 먼저 열고 나아가는                                    (아웃네트) 밸브를 서서히 연다.

3) 주입하고자(교체) 하는 주입기를(MAN) 먼저 가동하여 정상적으로 투입되고                           있는가를 확인하고,

4) 중지하고자 하는 주입기의 인네트 밸브를 차단하고 진공상태가“0”으로 된 것을                        확인 후 아웃네트 밸브를 잠근다.

(투입기가 진공상태가 되면 시량계 속 플로트가 아래로 내려옴)

5) 계기판에서 정지하고자 하는 주입기 전원스위치 OFF한다.

- 정전시 응급조치 방법

1) - 인젝터 사용시

아웃라인 배관에 설치된 드레인 밸브 열고, 진공압력 퍼지하여 역수방지 한다.

- 워터챔프 사용시

워터챔프 흡입 배관내 드레인 밸브 열고, 진공압력 퍼지하여 역수방지 한다.

2) 주입기를 수동운전으로 전환

3) 가스냄새가 나면 창문을 모두 개방하고 환기시킨다.

- 정전 복구시 가동방법

1) MCC반에서 수전여부 확인

2) - 인젝터 사용시

ㆍ드레인 밸브 닫고, 수압이 정상(2Kg/㎠이상)으로 유입되고 있는가를 확인한다.

- 워터챔프 사용시

ㆍ드레인 밸브 닫고, 워터-챔프 가동 및 진공상태(압력계) 확인

3) 계기판 판넬에서 투입하고자 하는 주입기 전원을 공급한다.

4) 주입기를 수동운전 상태에서 자동운전으로 전환한다.

5) 제어실에 염소주입기 가동상태 통보.

2. 전, 후 염소주입 이상시 응급조치 방법

※ 염소 주입중단 원인

1. 주입기 고장으로

2. 워터-챔프 고장으로

3. 가압수 펌프 고장으로

◆ 전염소 주입 대책

가. 도수관에 주입하는 방법과 착수정에 주입하는 방법 있으며,

- 가압수관 분기밸브(주입기실 공동구에 설치됨)을 조작하여 방향을 바꾼다.

나. 클로로칼키를 투입하여 임시 조치하는 방법

- 착수정 유입부분에 나누어서 투입한다.

◆ 후염소 주입 대책

가. 인젝터, 워터챔프로 주입하는 방법이 있으며,

- 인젝터 → 워터챔프 주입방법

1. 워터-챔프 가동한다.

2. 투입기 뒤 PVC 가스배관을 인젝터 → 워터챔프 선택하여 밸브를 조작한다.

3. 가압수 펌프를 OFF한다.

- 워터챔프 → 인젝터 주입방법

1. 가압수 펌프를 ON한다.

2. 투입기 뒤 PVC 가스배관을 워터챔프 → 인젝터 방향으로 밸브를 조작한다.

3. 워터-챔프 OFF한다.

나. 클로로칼키 대체 투입하는 방법

- 워터챔프 옆 커버를 열고 나누어 투입한다. (『2014년 염소가스 관리대책』 산출방법 참조)

◆ 응급조치 임무분담

○ 생산책임자/ -염소주입 중단시 클로로칼키 대체투입

-가스담당자(임성용) 연락 및 조치사항 협의

-투입장소 : 전염소 주입상태 불량시 → 착수정 유입부

후염소 주입상태 불량시 → 워터챔프 설치부

-보관장소 : 염소가스 공용기 보관실

○ 안전관리자/ 염소가스 주입기 기기상태 파악, 정상화 작업

- 염소가스 누출, 주입기고장, 워터챔프고장, 배관파손, 기화기고장,

경보기작동 여부 등