함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소분산투입시설 구축 수계 잔류염소 모니터링 결과 알림(5월)

1. 수질과-1784(2015.3.17)호 “건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영계획” 및 수질과-688(2014.2.4)호 “염소분산투입시설 최적화 운영방안” 관련입니다.

2. 소독냄새 없는 전지역의 안정적인 수도꼭지 잔류염소 농도(0.1~0.3mg/L) 유지를 위한 염소분산투입시설 구축 수계의 ’15.5월 잔류염소 모니터링 결과를 알려드리니 측정결과를 참조하여 정수센터와 수계내 사업소간 염소주입률 조정에 활용하시기 바랍니다.

○ ‘15년 5월 운영결과 고찰

- 강북 수계 : 전년 동기간 대비 송수 잔류염소 농도는 0.47→0.39mg/L로 17% 저감되었으며 수도꼭지에서는 0.13~0.27mg/L로 가이드라인을 유지함.

- 암사 수계 : 전년 동기간 대비 송수 잔류염소 농도는 0.47→0.37mg/L로 21% 저감되었으며 수도꼭지에서는 0.13~0.29mg/L로 가이드라인을 유지함.

- 고도정수시설 가동에 따른 유기물질 감소로 염소 농도 변화폭이 줄었고, 염소분산투입시설 가동(주입률 0.05~0.25mg/L 유지)으로 수도꼭지 잔류염소가 적정 유지되고 있으며, 여름철 기온 상승으로 송수잔류염소 및 염소분산주입률이 증가하고 있는 추세이니, 사업소 및 정수센터는 유기적인 피드백으로 최적의 잔류염소 농도를 유지할 수 있도록 운영하기 바람.

염소분산투입시설구축수계	정수장	수계내 사업소	염소분산투입시설 설치지점
	강북	북부,중부,서부	공릉배수지(북부), 월곡대배수지(중부), 북악터널배수지유입(중부), 북악터널배수지유출(서부), 삼우배수지(서부)
	암사	강동,강남,남부	내곡가압장(강남), 서초·방배·반포배수지(강남), 낙성대·노량진배수지(남부)

※ 통계자료는 정수센터(워터나우), 사업소(월보) 자료를 기준하여 작성한것이니 데이터 작성제출시 오류가     발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다

※ 붙임의 모니터링 그래프상 0.0은 측정지점 변경등에 따라 측정을 실시하지 않는 지점임.

따로붙임 1. 강북수계 모니터링 결과(5월) 1부.

2. 암사수계 모니터링 결과(5월) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(행정지원과장),북부수도사업소장(행정지원과장),강서수도사업소장(행정지원과장),남부수도사업소장(행정지원과장),강남수도사업소장(행정지원과장),강동수도사업소장(행정지원과장),광암아리수정수센터소장(정수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관			수질과장			생산부장
협조자
시행	수질과-4387	(	2015.6.22.	)	접수	정수과-2257	(	2015.6.22.	)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1323	/전송	02-3146-1319	/	jplnim65@seoul.go.kr	/	비공개