1. 염소용기

가. 염소용기 내용적 800ℓ, 염소가스 1톤(1,000kg)을 충전할 수 있으나

안전 공간 확보를 위해 90%(900kg)만 충전사용

나. 염소용기 상부밸브 기체염소(주황색배관) 공급, 하부밸브 액체염소(적색배관) 공급

우리정수센터 액체염소 사용

다. 내압시험(2.5Mpa), 최고충전압력(1.5Mpa)

라. 염소용기 신규검사 후 15년 미만 매5년마다 재검사, 15년이상 20년미만 매2년마다 20년이상 매1년마다 재검사를 받아야한다.

2. 긴급차단밸브

가. 염소가스 누출검지기 센스와 연동되어 염소가스 누출시 긴급차단밸브를 차단하여 누설차단

나. 염소실 기화기실에 설치된 긴급차단밸브는 기화기실에서 누출시만 긴급차단밸브가 작동되게 구성되어 있다.

다. 염소가스 저장실에서 누출되면 가스누출경보 및 중화설비가 작동되고 긴급차단밸브는 닫히지 않으며

라. 가스누출을 차단하기 위해서는 염소 용기밸브를 즉시 차단하여야 함.

3. 액체염소 기화기

가. 기화기 실린더내의 액체염소 레벨은 염소투입량에 비례하여 자동 조절되며, 온수 탱크의 온수 레벨은 수위감지 센서의 신호에 따라 솔레노이드 밸브를 작동하여 자동으로 충수 및 차단 됨.

나. 기화기 실린더의 부분적인 과열을 방지하기 위해 설치되는 온수 가열히터는 온수 탱크 외부에 설치되어, 기화기 실린더를 직접 가열하지 않으므로 액체염소의 기화온도가 100℃이상 되는 것을 사전에 방지할 수 있게 설계되어 있으며 평상시는 76℃~82℃로 운영되고 있음.

다. 일반적인 자연 순환방식에 비해 기화기 실린더 전체 표면적에 열을 고르게 분배하기 위해 온수 순환펌프를 외부에 설치한 강제 순환방식

라. 온수탱크 및 기화기 실린더의 부식을 방지하기 위해 4개의 마그네슘(Mg)봉을 사용하며, 기화기 실린더 내부의 이상 압력 상승에 대비하기 위해 기체염소 배관에 안전밸브를 설치하여 압력상승을 방지함.

4. 염소투입기 및 구성품목

가. V-Notch의 오리피스(Orifice)는 정교한 홈이 있으며 플러그가 고정식 링에 미끄러지도록 제작되어, 어느 위치에서든 항상 정확한 투입률을 맞출 수 있으며, 미세조절이 가능하고 마찰과 부식을 방지하기 위해 자기윤활 플라스틱(Self-Lubricating Plastic)으로 제작 되어 있음.

나. 차압조절변(Differential Requlating Valve) : 워터챔프 및 인젝터의 진공압력을 투입량에 비례하는 적정 진공압력으로 변환시켜주며, 진공압력이 변하여도 일정한 투입량을 유지시켜 줌.

다. 릴리프 밸브(Drain Relief Valve) : 워터챔프 및 인젝터에서 가압수 역수시 염소투입기 내부로의 유입을 방지하고 역류된 가압수를 배출하며, 역수로 인한 내부 부품의 부식예방

라. 전면 조립식 판넬(Front Panel) : 염소투입기 전면 판넬은 조립식으로 시량계, V-Notch 및 Controller 등 모든 부품을 전면에서 분해 조립이 간편하도록 제작하여 신속한 유지관리가 가능 함.

마. 염소투입기

1) 염소투입량 제어(Controller)

가) 염소투입기 전단에 설치되는 Knob(적색레바)를 조작하여 간편하게 투입하는 수동(Manual)투입방식과 콘트롤러를 이용하여 투입하는 자동

나) 자동투입은 유량에 따라 염소투입량을 조절하여 투입하는 유량비례 콘트롤러(SFC-SC)와 유량 및 잔류염소 농도의 2가지를 이용하여 염소투입량을 조절하는 복합비례 콘트롤러(SFC-PC) 두 가지가 있음.

다) 콘트롤러는 Key Pad의 간편한 조작으로 투입량 조절이 가능합니다. 또한 입력유량에 대해 10~400% 범위 내에서 투입량 조절이 가능하며, 완벽한 기밀을 유지하는 외함으로 제작

2) 가스유량 전송계(Gas Flow Transmitter)

가) 차압 오리피스(Orifice) 형식의 염소투입량 측정 및 전송장치인 가스유량 전송계는 염소가스의 실투입량을 4~20mA로 Feed-Back 출력할 수 있으며, 탄탈륨(Tantalum) 재질의 다이아프램(Diaphram)으로 제작되어 부식에 매우 강하며 또한 가스유량 전송계는 어떠한 상황에서도 염소투입량의 ±2% 내외에서 정밀도를 유지할 수 있으며, 보정작업(Zero, Span)이 간편하고 염소투입기의 상부에 설치되어 유지관리가 매우 간편한 특징을 지니고 있음.

5. 진공조절기(Vacuum Regulator)

가. 별도의 감압밸브가 필요 없는 전동식 하이드론 모터 일체형의 구조로 제작되며 염소기화기와 연동운전이 가능하여 염소기화기의 이상 발생시 자동 차단할 수 있는 기능을 보유하고 있으며 또한 염소가스의 재 액화를 방지하기 위한 히터가 내장되어 있으며 재 액화시에는 저온 경보 스위치를 통해 자동으로 진공조절기를 차단할 수 있게 구성되어 있음.

6. 인젝터(Injector)

가. 공급되는 가압수가 인젝터 내부의 벤투리 노즐을 통과하면서 염소가스 투입에 필요한 고진공을 생성하는 설비로서, 인젝터에는 조절 플러그(Adjustable Plug)가 설치되어 가압수의 유량을 조절하여 최적의 진공유지 및 과 진공 생성을 예방할 수 있는 구조로 제작됨.

7. 계량저울

- 염소용기의 중량을 측정하기 위한 계량저울은 로드셀(Load Cell) 형으로 염소용기의 회전이 용이하도록 롤러를 설치하며, 계량저울의 현장 지시 반에는 용기무게, 염소무게, 전체무게를 표시하며 상하한 경보설정이 가능하도록 제작하고 중량은 4~20mA로 변환하여 현장제어반 또는 중앙제어실로 전송함

7. 기타설비

- 고압 염소배관의 압력을 측정하기 위한 탄 탈륨 재질의 다이아 프램으로 제작된 압력게이지와 압력 상하한 접점을 구비한 압력스위치, 현장제어반 또는 중앙제어실로 압력을 전송해주는 압력전송계 등이 설치되며, 고압배관 보호를 이해서 기체 안전밸브 및 액체 팽창밸브가 설치된다. 염소용기와 고압배관을 연결하기 위한 연결동관과 헤더밸브가 설치 사용되고 있음.