염소 가스시설 점검대장 (1)

2015년 10월 5일 ~ 10월 11일

구      분

점    검     내    용

점  검  결  과

비     고

1염소실

2염소실

방  호  벽

적정여부

적  정

적  정

저장설비실 등

경계표시 설치 및 통풍시설 적정여부

설치/적정

설치/적정

안전거리 등

안전거리 유지 및 다른 설비와의 거리유지여부

양  호

양 호

고 압 가 스

설비의 기초

부동 침하 유무

없  음

없  음

가스 설비의

재료 및 구조

방폭구조 적정 여부

적  정

적  정

불연성 재료 및 지붕구조 적정여부

적  정

적  정

안 전 장 치

압력계 · 온도계 적정여부

정  상

정  상

긴급차단장치 · 밸브 및 경보장치 등 적정여부

적  정

적  정

중화설비 및 이송설비 상태여부

적  정

적  정

고 압 가 스

배       관

부식방지 조치 여부

조  치

조  치

안전장치 적정여부

적  정

적  정

접합방법 및 염소가스 누설여부

적정/없음

적정/없음

염 소 가 스

투 입 설 비

투입상태 및 이상여부

정  상

정  상

진공 상태 여부

적  정

적  정

기 타 시 설

비상전력 적정 및 통신시설 · 통행시설 적정  여부

적  정

적  정

□ 1염소실

○ 찬바람 유입을 막기 위해 옥상 환기구 4개소를 막음 (10/08)

○ 2계열에서 1계열로 염소약품 전환 사용 (10/11, 가스교육과 병행)

: 누설검사 결과 특이사항 없음

□ 2염소실

○ A계열 염소용기 교체 (10/7 납패킹 사용)

교체 전	0672, 5424, 0436, 0440, 0430
교체 후	0673, 5422, 5419, 5423, 0670

○ 염소용기(0431 566) 헤드밸브 하 고장으로 염소약품 제조공장에서

수리 차 염소용기 헤드밸브 1개 반출 (10/08)

☐ 2오존 기화기에 생성된 얼음 제거 (10/8)

▣ 염소중화설비 및 제독장비 점검대장(주간)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과		비 고
		1염소실	2염소실
중화장치	누출 염소(Cl2)가스 검지기 작동상태	정 상	정 상
	누출염소(Cl2)가스 검출한계조정 적합여부	적 정	적 정
	부자 경보장치 작동여부	정 상	정 상
	작동선택 수위치 적정 여부(자동/수동)	적 정	적 정
	각종 램프 작동 여부	정 상	정 상
	기타 자동화설비 기능적정 유지여부	적 정	적 정	중화실 청소
스크레파 및 부대설비	가성소오다(NaOH) 농도 적정여부	적 정	적 정	약21%
	가성소오다(NaOH) 저장탱크 누액여부	없 음	없 음
	가성소오다(NaOH) 순환펌프 작동상태	정 상	정 상
	염소(Cl2)가스 흡입 FAN 작동상태	정 상	정 상
	스크레바 내 충진물 및 가성소오다 순환분사 적정여부	적 정	적 정
	댐퍼 조정 적정여부	적 정	적 정
제독설비	풍향․풍속계 정상 작동여부	정 상	정 상
	톤 콘테이너 응급장치 보관상태	양 호	양 호
	소석회 살포기 보관 적정여부	적 정	적 정
	공기호흡기 보관상태 적정여부	적 정	적 정
	방독면 보관상태 적정여부	적 정	적 정
	암모니아수 농도 및 비치 여부	적정 및 비 치	적정 및 비 치
	제독장비 보관상태	적 정	적 정
	중화시설 주변 환경정비 상태 적정여부	적 정	적 정