문서번호	정수과-3975
결재일자	2016.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
협 조
	주무관

염소 안전밸브 등 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

염소 안전밸브 등 교체 계획 보고

염소배관에 연결된 부품 중 고장난 압력 전송계 및 안전밸브 등을 교체하여 염소투입공정 안전관리에 만전을 기하고자 함

건명 : 염소 안전밸브 등 교체

주요 부품 구매 및 작업 내용

품명	수량	소요금액	비고
액체라인 안전밸브	2개	0	공정안전보고서 지적사항. 안전관리상 필요. 신규설치(기존 재고 사용)
기체라인 안전밸브	7개	15,110,000	공정안전보고서 지적사항. 안전관리상 필요. 교체설치(1.7mpa초과→1.5mpa적용)
압력 전송계	3개	4,140,000	1개 고장 교체. 2개 예비품 확보
요크용 헤더밸브	30개	2,200,000	상시 예비품 확보
기화능력변경 수수료	1식	3,030,000	제1정수장 후염소 기화기 1대 철거. 가스안전공사 수수료
관련배관 부속작업	1식	250,000	배관 및 배관 부속

소요예산 : 30,503,000원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

시행방법 : 염소설비 유지관리 연간단가 계약업체(동방수기)에 작업요청

※ 첨 부 : 1. 작업요청서            1부.

2. 설계(산출)내역서      1부.

3. 단가견적서             3부.  끝.